## 土建2(施工辅助设施)
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
2-1-1-1-1-1 |  | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.开挖深度：0.5~15m； 3.运距：4km | m3 | 23234
2-1-1-1-1-2 |  | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.开挖深度：0.5~10m； 3.运距：4km | m3 | 7745
2-1-1-1-1-3 |  | 土方填筑 | 1、土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2、直接利用开挖料、压实度大于0.9 | m3 | 6750
2-1-1-1-1-4 |  | 路面水泥稳定碎石基层 | 水泥含量5.5%，厚20cm | m3 | 2320
2-1-1-1-1-5 |  | C25混凝土路面 | 水泥混凝土面板(厚25cm，砼弯拉强度4.5MPa) | m3 | 2538
2-1-1-1-1-6 |  | 钢筋制安 | 1.种类：HRB400； 2.规格：直径8/直径10/直径12/直径14/直径16 | t | 2.6
2-1-1-1-2-1 |  | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.开挖深度：0.5~15m； 3.运距：2km | m3 | 72269
2-1-1-1-2-2 |  | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.开挖深度：0.5~10m； 3.运距：2km | m3 | 24090
2-1-1-1-2-3 |  | 土方填筑 | 1、土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2、直接利用开挖料、压实度大于0.9 | m3 | 20320
2-1-1-1-2-4 |  | 路面水泥稳定碎石基层 | 水泥含量5.5%，厚20cm | m3 | 5664
2-1-1-1-2-5 |  | C25混凝土路面 | 水泥混凝土面板(厚25cm，砼弯拉强度4.5MPa) | m3 | 6195
2-1-1-1-2-6 |  | 钢筋制安 | 1.种类：HRB400； 2.规格：直径8/直径10/直径12/直径14/直径16 | t | 7.08
2-1-1-1-2-7 |  | 贝雷桥 | 跨度60m，桥面宽8m | 座 | 1 |  |  | 总价承包
2-2-2-1 |  | 线路复测及分坑 |  | 基 | 106
2-2-2-2 |  | 土方明挖 | 1.部位：杆坑及接地槽； 2.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 3.开挖深度：1~3m； 4.运距：0.1km | m3 | 3710
2-2-2-3 |  | 石方明挖 | 1.部位：杆坑及接地槽； 2.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 3.开挖深度：1~3m； 4.运距：0.1km | m3 | 1590
2-2-2-4 |  | 土石方回填 | 1.部位：杆坑及接地槽； 2.间接利用开挖料、压实度大于0.9； 3.转运运距：0.1km | m3 | 4361
2-2-2-5 |  | C15混凝土垫层 | 1.强度等级：C15垫层； 2.级配：一级配； 3.厚度：100mm | m3 | 89
2-2-2-6 |  | C25混凝土基础 | 1.基础类型：台阶式基础 2.强度等级：C25； 3.级配：二级配； 4.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 850
2-2-2-7 |  | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 51
2-2-2-8 |  | 电杆组立 | 1.混凝土制电杆； 2.190*15000； 3.坚土； 4.预绞式拉线-04 | 根 | 106
2-2-2-9 |  | 导线架设 | 1.电压等级：10kV； 2.型号规格：钢芯铝绞线，JL/G1A-150/25 | km | 14.3 |  |  | 含过线横担、绝缘子、金具及附件等
2-2-2-10 |  | 10kV电线电缆及附件 | 1.电压等级：AC10KV 2.型号规格：WDZA-YJV22-8.7/15-3*150 3.穿管埋地敷设 | m | 800 |  |  | 含电缆终端、接头、保护管、防火封堵材料等相关附件及安装附件等
2-2-2-11 |  | 小电器 | 1.线路故障指示器； 2.具备二遥功能 | 套 | 55
2-2-2-12 |  | 过电压保护器 | 1.线路过电压保护器； 2.无需接地装置 | 组 | 63
2-2-2-13 |  | 杆上避雷器 | 1.电压等级：10kV； 2.型号、规格：AC10kV，17/50kV，硅橡胶，不带间隙 | 组 | 16
2-2-2-14 |  | 杆上10kV跌落式熔断器 | 1.电压等级：10kV； 2.型号、规格：AC10kV，跌落式，100A； 3.熔丝：40A、60A | 组 | 8
2-2-2-15 |  | 柱上断路器(带闸刀） | 1.电压等级：10kV； 2.型号、规格：630A，20kA，真空，有隔离闸刀，户外； 3.引下线：JKLYJ-10kV-70绝缘导线 | 组 | 8
2-2-2-16 |  | 接地装置 | 热镀锌接地扁铁 -50*6等 | t | 13

## 土建3(施工导流与水流控制工程)
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
3-1-1-1 |  | 表土剥离 | 1.土壤类别：腐殖土； 2.开挖深度：0.3~0.5m； 3.运距：5km | m3 | 910
3-1-1-2 |  | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.开挖深度：0.5~15m； 3.运距：5km | m3 | 1545
3-1-1-3 |  | 土方槽挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.坡面截水沟开挖； 3.运距：5km | m3 | 152
3-1-1-4 |  | 土方槽挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.进口引渠开挖； 3.运距：5km | m3 | 3847
3-1-2-1 |  | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.开挖深度：0.5~10m； 3.运距：5km | m3 | 908
3-1-3-1 |  | 挂网喷混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：边坡 | m3 | 210
3-1-3-2 |  | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：边坡 | t | 7.82
3-1-3-3 |  | 普通砂浆锚杆 （直径22，L=6m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先注浆后插锚杆 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：5.9m； 7.部位：岩质边坡 | 根 | 351
3-1-3-4 |  | 自进式中空注浆锚杆 （直径22，L=6m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先装锚杆后注浆； 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：5.9m； 7.部位：土质边坡 | 根 | 175
3-1-3-5 |  | 排水孔 | 1.孔位：岩质边坡； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：2m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 701
3-1-3-6 |  | 排水孔 | 1.孔位：土质边坡； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：2m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 351
3-1-3-7 |  | 排水花管 | 1.部位：边坡； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN40mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：2m | m | 1052
3-1-3-8 |  | 土工布 | 1.规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2.排水花管外部及端头包裹 | m2 | 21
3-1-3-9 |  | 石渣垫层 | 1.部位：进口引渠； 2.厚度：200mm | m3 | 433
3-1-3-10 |  | 复合土工膜 | 1.两布一膜，400g/m2 | m2 | 2215
3-1-3-11 |  | 石渣护坡 | 1.部位：进口引渠； 2.厚度：300mm | m3 | 649
3-1-4-1 |  | 结构混凝土 | 1.强度等级：C25； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 726 |  |  | 进口建筑物
3-1-4-2 |  | 素混凝土 | 1.强度等级：C15垫层； 2.级配：一级配； 3.厚度：100mm | m3 | 15
3-1-4-3 |  | 二期混凝土 | 1.强度等级：C30； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 5
3-1-4-4 |  | 截水沟混凝土 | 1.强度等级：C20； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 76
3-1-4-5 |  | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 64.16
3-1-4-6 |  | 止水铜片 | 1.位置：进口建筑物 2.类型：铜止水； 3.型式、规格：W型止水，展开宽度600mm，厚1.2mm | m | 24
3-1-4-7 |  | 闭孔泡沫塑料接缝板 | 1.型式、规格：厚1~2cm | m2 | 12
3-2-1-1 |  | 表土剥离 | 1.土壤类别：腐殖土； 2.开挖深度：0.3~0.5m； 3.运距：5km | m3 | 585
3-2-1-2 |  | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.开挖深度：0.5~15m； 3.运距：5km | m3 | 994
3-2-1-3 |  | 土方槽挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.坡面截水沟开挖； 3.运距：5km | m3 | 130
3-2-2-1 |  | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.开挖深度：0.5~10m； 3.运距：5km | m3 | 583
3-2-3-1 |  | 挂网喷混凝土C25 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：边坡 | m3 | 135
3-2-3-2 |  | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：边坡 | t | 5.33
3-2-3-3 |  | 普通砂浆锚杆 （直径22，L=3m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先注浆后插锚杆 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：2.9m； 7.部位：岩质边坡 | 根 | 226
3-2-3-4 |  | 自进式中空注浆锚杆 （直径22，L=3m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先装锚杆后注浆； 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：2.9m； 7.部位：土质边坡 | 根 | 113
3-2-3-5 |  | 排水孔 | 1.孔位：岩质边坡； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：2m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 407
3-2-3-6 |  | 排水孔 | 1.孔位：土质边坡； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：2m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 271
3-2-3-7 |  | 排水花管 | 1.部位：边坡； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN40mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：2m | m | 678
3-2-3-8 |  | 土工布 | 1.规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2.排水花管外部及端头包裹。 | m2 | 14
3-2-4-1 |  | 结构混凝土 | 1.强度等级：C25； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 468 |  |  | 出口建筑物
3-2-4-2 |  | 素混凝土 | 1.强度等级：C15垫层； 2.级配：一级配； 3.厚度：100mm | m3 | 15
3-2-4-3 |  | 截水沟混凝土 | 1.强度等级：C20； 2.级配：二级配； 3.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 65
3-2-4-4 |  | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 42.64
3-2-4-5 |  | 止水铜片 | 1.位置：出口建筑物 2.类型：铜止水； 3.型式、规格：W型止水，展开宽度600mm，厚1.2mm。 | m | 20
3-2-4-6 |  | 闭孔泡沫塑料接缝板 | 1.型式、规格：厚1~2cm | m2 | 10
3-3-1-1 |  | 石方洞挖 | 1.围岩类别：二长片麻岩等，以Ⅱ~Ⅳ类为主； 2.预裂（或）光面爆破要求：光面爆破，费用另计； 3.净断面：城门洞型2.5m×3.0m（宽×高）； 4.运距：5.3km | m3 | 7131
3-3-1-2 |  | 石方洞挖允许超挖 | 1、部位：拱顶、岩壁、底板； 2、厚度：不超出设计轮廓线15cm | m3 | 1415
3-3-1-3 |  | 不良地质超挖 | 1.部位：上库导流隧洞； | m3 | 200
3-3-1-4 |  | 光面爆破 | 1、围岩类别：二长片麻岩等，以Ⅱ~Ⅳ类为主； 2、部位：岩壁及顶拱； 3、光面爆破：见技术条款要求 | m2 | 6879
3-3-1-5 |  | 基础清理 | 1.部位：上库导流隧洞底板； | m2 | 2377
3-3-2-1 |  | 喷素混凝土C25 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.无挂网； 4.部位：岩壁 | m3 | 254
3-3-2-2 |  | 挂网喷混凝土C25 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10~25cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：岩壁及底板 | m3 | 782
3-3-2-3 |  | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：岩壁 | t | 18.51
3-3-2-4 |  | 普通砂浆锚杆 （直径22，L=2.5m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先注浆后插锚杆 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：22mm； 6.入岩长度：2.4m； 7.部位：岩壁及拱架锁脚 | 根 | 3776
3-3-2-5 |  | 钢支撑 | 1.型式：型钢拱架； 2.钢材品种、规格：钢筋HRB400，型钢“I14/I16/I18”； 3.部位：洞身。 | t | 88 |  |  | 包括支撑结构、连接筋、连接钢板等
3-3-2-6 |  | 超前小导管 (单根L=6m） | 1.管体材质、壁厚：钢花管、4mm； 2.注浆压力：0.5~1.0MPa； 3.外露长度：0.1m； 4.杆体直径：Φ50； 5.入岩长度：5.9m； 6.方向：外插角10º-15º | m | 972
3-3-2-7 |  | 超前锚杆 (单根L=4m） | 1.杆体材质：HRB400； 2.注浆型式：先注浆后插锚杆 3.水泥砂浆：M30； 4.外露长度：0.1m； 5.杆体直径：25mm； 6.入岩长度：3.9m； 7.方向：外插角10º-15º | 根 | 1754
3-3-2-8 |  | 排水孔 | 1.孔位：顶拱、侧墙； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：1m； 4.孔向：垂直于洞壁； 5.填料材质：无。 | m | 2567
3-3-2-9 |  | 排水花管 | 1.部位：顶拱、侧墙； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN40mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：0.6m | m | 1540
3-3-2-10 |  | 土工布 | 1.规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2.排水花管外部及端头包裹 | m2 | 102
3-3-3-1 |  | 固结灌浆钻孔 | 1.孔位：基础、洞壁； 2.孔深：3m； 3.孔径：50mm； 4.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类 | m | 1670
3-3-3-2 |  | 固结灌浆 | 1.灌浆压力：P=0.5~1.0MPa； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥，PO42.5； 3.每米干耗量：综合平均单耗≤80kg/m | m | 1670
3-3-3-3 |  | 固结灌浆超灌量 | 1.灌浆压力：P=0.5~1.0MPa； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥，PO42.5； 3.综合平均单耗＞80kg/m时的超灌量 | t | 20
3-3-3-4 |  | 回填灌浆 | 1.灌浆材料：水泥灌浆； 2.灌浆压力：0.3~0.5MPa | m2 | 630
3-3-4-1 |  | 衬砌混凝土 | 1.强度等级：C30； 2.抗冻、抗渗要求：无； 3.级配：二级配； 4.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 1136
3-3-4-2 |  | 允许超挖回填混凝土 | 1.强度等级：C30； 2.抗冻、抗渗要求：无； 3.级配：二级配； 4.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 425
3-3-4-3 |  | 不良地质超挖回填混凝土 | 1.强度等级：C30； 2.抗冻、抗渗要求：无； 3.级配：二级配； 4.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 200
3-3-4-4 |  | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 124.96
3-3-4-5 |  | 固结灌浆预埋管 | 1.类型：黑铁管； 2.规格：2吋（DN50），外径60mm，壁厚3.5mm； 3.部位：隧洞砼衬砌（预埋） | m | 260
3-3-4-6 |  | 橡胶止水 | 1.型号：P60-3 | m | 396
3-3-4-7 |  | 闭孔泡沫塑料接缝板 | 1.型式、规格：厚1~2cm | m2 | 190
3-4-1-1 |  | 固结灌浆钻孔 | 1.孔位：基础、洞壁； 2.孔深：3m； 3.孔径：50mm | m | 168
3-4-1-2 |  | 固结灌浆 | 1.灌浆压力：P=0.5~1.0MPa； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥，PO42.5； 3.每米干耗量：综合平均单耗≤80kg/m | m | 168
3-4-1-3 |  | 固结灌浆超灌量 | 1.灌浆压力：P=0.5~1.0MPa； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥，PO42.5； 3.综合平均单耗＞80kg/m时的超灌量 | t | 2
3-4-1-4 |  | 回填灌浆 | 1.灌浆材料：水泥灌浆； 2.灌浆压力：0.3~0.5MPa | m2 | 80
3-4-1-5 |  | 接缝灌浆 | 1.灌浆压力P=0.4MPa，预埋管； 2.灌浆材料：普通硅酸盐水泥 | m2 | 78
3-4-2-1 |  | 封堵混凝土 | 1.强度等级：C20内掺MgO； 2.抗冻、抗渗要求：F50； 4.级配：二级配； 5.拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行 | m3 | 96
3-4-2-2 |  | 钢筋制安 | 1.种类：HPB300、HRB400； 2.规格：HPB300直径8~16、HRB400直径10~直径32 | t | 0.2
3-4-2-3 |  | 无缝镀锌钢管 | 1.φ32，壁厚2.5mm | m | 168
3-4-2-4 |  | 钢材 | 1.止水埋件 | t | 1
3-4-2-5 |  | 橡胶止水 | 1.型号P60-3 | m | 36

## 土建4（下库石料场工程）
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
4-1-1 |  | 表土剥离 | 1.土壤类别：腐殖土； 2.开挖厚度：0.3~0.5m； 3.运距：2km | m3 | 28280
4-1-2 |  | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 2.运距：2km | m3 | 113120 |  |  | 全风化覆盖层
4-1-3 |  | 土方槽挖 | 1.部位：截水沟； 2.土壤类别：以含砾粉土为主，少量碎石土； 3.运距：2km | m3 | 728
4-2-1 |  | 石方明挖 | 1.围岩类别：Ⅳ~Ⅴ类； 2.永久边坡采用光面爆破，费用另计； 3.运距：2km。 | m3 | 113089 |  |  | 强风化无用层
4-2-2 |  | 石方明挖 | 1.围岩类别：II~III类； 2.永久边坡采用光面爆破，费用另计； 3.运距：2km。 | m3 | 397358 |  |  | 有用料开采
4-2-3 |  | 石方槽挖 | 1.围岩类别：Ⅱ~Ⅴ类； 2.运距：2km； 3.部位：边坡排水沟。 | m3 | 295
4-2-4 |  | 光面爆破 | 1.部位：下库石料场永久边坡； 2.光面爆破：见技术条款要求 | m2 | 19060
4-2-5 |  | 不良地质石方超挖 | 1.下库石料场不良地质石方超挖 | m3 | 200
4-3-1 |  | 喷素混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.无挂网； 4.部位：边坡 | m3 | 515
4-3-2 |  | 挂网喷混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：边坡 | m3 | 1031
4-3-3 |  | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：边坡 | t | 76.78
4-3-4 |  | 普通砂浆锚杆(直径28，L=4.0m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.1m； 4.杆体直径：28mm； 5.入岩长度：3.9m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：边坡 | 根 | 1313
4-3-5 |  | 普通砂浆锚杆(直径28，L=6.0m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.1m； 4.杆体直径：28mm； 5.入岩长度：5.9m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：边坡、开口线锁口 | 根 | 909
4-3-6 |  | 系统排水孔φ50 | 1.孔位：岩石边坡； 2.孔径：φ50； 3.孔深：4m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 1290
4-3-7 |  | 系统排水孔φ50 | 1.孔位：土质边坡； 2.孔径：φ50； 3.孔深：4m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无 | m | 430
4-3-8 |  | 排水花管 | 1.部位：边坡； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN40mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：2m | m | 860
4-3-9 |  | 土工布 | 1.规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2.排水花管外部及端头包裹。 | m2 | 17
4-3-10 |  | 被动防护网 | 1.能量等级：不低于750KJ； 2.材料结构：钢柱、钢丝绳网、支撑绳和减压环等； 3.高度：4m。 | m2 | 300
4-3-11 |  | 种植槽浆砌片石（含种植槽培土） | 1.M10浆砌片石，片石厚度不小于15cm，槽内培土 | m3 | 218
4-3-12 |  | PE排水管 | 1.部位：种植槽； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：DN100mm； 5.壁厚：2mm； 6.管长：0.35m | m | 387
4-4-1 |  | 回填混凝土 | 1.C20，二级配，用于边坡缺陷处理 | m3 | 200 |  |  | 边坡缺陷处理
4-4-2 |  | 马道混凝土 | 1.C20，二级配 | m3 | 221
4-4-3 |  | 截水沟混凝土 | 1.C20，二级配 | m3 | 364
4-4-4 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HRB400； 2.规格、型号：直径8~直径28 | t | 46.8
4-4-5 |  | 普通Q235制安 | 1.爬梯、埋件等 | t | 5
4-4-6 |  | 锚筋(直径25，L=4.5m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.杆体直径：25mm； 4.锚筋长度：0.5m 5.入岩长度：4m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：边坡缺陷处理 | 根 | 100 |  |  | 边坡缺陷处理
4-5-1 |  | 人工种植灌木 | 当地适生的茶苗，苗木规格（苗高60cm、冠幅55cm、种植袋规格40cm，袋栽），株距×行距=1.5m×2m，养护期一年 | 棵 | 162

## 土建5（水土保持及环境保护工程）
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
5-1-1-1 |  | 表土剥离 | 1、下水库淹没区的表土剥离； 2、表土剥离厚度为10cm~50cm，砂砾及非表层土占比不高于10%； 3、剥离表土就近运至表土堆存场堆存，运距3.0km。 | m3 | 38272
5-1-2-1 |  | 表土剥离 | 1、上库存弃渣场附近以及上下库连接道路1#隧道出口附近的施工生产生活区表土剥离； 2、表土剥离厚度为10cm~50cm，砂砾及非表层土占比不高于10%； 3、剥离表土就近运至表土堆存场堆存，运距2.0km。 | m3 | 9931
5-1-3-1-1 |  | 土方开挖 | 1、土壤类别：参考工程地质章节 2、开挖厚度：1~1.5m； 3、运至下库2#弃渣场。 | m3 | 847
5-1-3-1-2 |  | C25砼 | 1、强度等级：C25； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 572
5-1-3-1-3 |  | 钢筋 | 1、种类：HRB400； 2、规格：φ12~φ14 | t | 21.59
5-1-4-1-1-1 |  | 土方开挖 | 1、土壤类别：参考工程地质章节 2、开挖厚度：1~1.5m； 3、运至上库存弃渣场。 | m3 | 5484
5-1-4-1-1-2 |  | C25砼 | 1、强度等级：C25； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 1905
5-1-4-1-1-3 |  | 钢筋 | 1、种类：HRB400； 2、规格：φ12~φ14 | t | 84.59
5-1-4-1-1-4 |  | 草皮 | 1、平台生态排水沟铺草皮； 2、草皮可选用狗牙根，满铺。 | m2 | 2888
5-1-4-1-2-1 |  | 碎石、块石垫层 | 1、块石应质地坚实，无风化剥落和裂纹，棱角分明，各面平整，石块厚度不小于25cm；石料湿抗压强度大于50MPa； 2、碎石直径5~50mm； 3、碎石、块石不含草根、垃圾等杂质，泥土颗粒含量≤5%。 | m3 | 3776.1
5-1-4-1-2-2 |  | 砂反滤层 | 1、机制砂或天然砂，粗砂层200mm，粒径1mm~0.5mm； 2、机制砂或天然砂，中、细砂层100mm，粒径0.125~0.5mm； 3、滤料本身要质地坚硬，不风化，不水解，不含草根、垃圾等杂质，泥土颗粒含量≤3%。 | m3 | 1053.7
5-1-4-1-2-3 |  | 反滤土工布 | 反滤土工布300g/m2 | m2 | 3690
5-1-4-2-1-1 |  | 土方开挖 | 1、土壤类别：参考工程地质章节 2、开挖厚度：1~1.5m； 3、运至下库2#弃渣场。 | m3 | 304
5-1-4-2-1-2 |  | C25砼 | 1、强度等级：C25； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 332.774
5-1-4-2-1-3 |  | 钢筋 | 1、种类：HRB400； 2、规格：φ12~φ14。 | t | 14.78
5-1-4-2-1-4 |  | 草皮 | 1、平台生态排水沟铺草皮； 2、草皮可选用狗牙根、香根草等，满铺 。 | m2 | 740
5-1-4-2-2-1 |  | 碎石、块石垫层 | 1、块石应质地坚实，无风化剥落和裂纹，棱角分明，各面平整，石块厚度不小于25cm；石料湿抗压强度大于50MPa； 2、碎石直径5~50mm； 3、碎石、块石不含草根、垃圾等杂质，泥土颗粒含量≤5%。 | m3 | 644.8
5-1-4-2-2-2 |  | 砂反滤层 | 1、机制砂或天然砂，粗砂层200mm，粒径1mm~0.5mm； 2、机制砂或天然砂，中、细砂层100mm，粒径0.125~0.5mm； 3、滤料本身要质地坚硬，不风化，不水解，不含草根、垃圾等杂质，泥土颗粒含量≤3%。 | m3 | 179.6
5-1-4-2-2-3 |  | 反滤土工布 | 反滤土工布300g/m2 | m2 | 630
5-1-4-3-1-1 |  | C20砼浇筑 | 1、强度等级：C20； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 831
5-1-4-3-1-2 |  | 土工布 | 反滤土工布250g/m2，单块面积300*300mm | m2 | 17
5-1-4-3-1-3 |  | 砂砾石反滤 | 排水管进水口处反滤包 | m3 | 9
5-1-4-3-1-4 |  | C10砼垫层 | 1、强度等级：C10； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行； 4、厚度100mm。 | m3 | 43
5-1-4-3-1-5 |  | φ50PVC排水管 | 梅花形布置，间距1.5m | m | 320
5-1-4-4-1-1 |  | C20砼浇筑 | 1、强度等级：C20； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 864
5-1-4-4-1-2 |  | 土工布 | 反滤土工布250g/m2，单块面积300*300mm | m2 | 18
5-1-4-4-1-3 |  | 砂砾石反滤 | 排水管进水口处反滤包 | m3 | 9
5-1-4-4-1-4 |  | C10砼垫层 | 1、强度等级：C10； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行； 4、厚度100mm。 | m3 | 45
5-1-4-4-1-5 |  | φ50PVC排水管 | 梅花形布置，间排距1.5m | m | 333
5-1-4-4-2-1 |  | 土方开挖 | 1、堆渣平台、马道及周边截排水沟； 2、开挖厚度：1~1.5m。 | m3 | 465
5-1-4-4-2-2 |  | 砖砌 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm；MU15； 2.砂浆强度等级：M10 | m3 | 120
5-1-4-4-2-3 |  | 砂浆抹面 | 截排水沟内表面水泥砂浆抹面，M7.5砂浆抹面，厚度20mm。 | m2 | 2006
5-1-4-5-1-1 |  | 钢筋石笼 | 1、品字形码放，单个钢筋石笼长*宽*高为2m*1m*1m； 2、钢筋石笼制作：钢筋直径10~18mm，间距100mm； 3、单个钢筋笼钢筋重量约182.85kg。 | m3 | 240
5-1-4-6-1-1 |  | 钢筋石笼 | 1、品字形码放，单个钢筋石笼长*宽*高为2m*1m*1m； 2、钢筋石笼制作：钢筋直径10~18mm，间距100mm； 3、单个钢筋笼钢筋重量约182.85kg。 | m3 | 150
5-1-4-6-2-1 |  | 土方开挖 | 1、表土转运场周边截排水沟； 2、开挖厚度：1~1.5m，开挖方就近场地平整。 | m3 | 150
5-1-4-6-2-2 |  | 砖砌 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm；MU15； 2.砂浆强度等级：M10 | m3 | 39
5-1-4-6-2-3 |  | 砂浆抹面 | 截排水沟内表面水泥砂浆抹面，M7.5砂浆抹面，厚度20mm。 | m2 | 647
5-1-4-7-1-1 |  | 钢筋石笼 | 1、品字形码放，单个钢筋石笼长*宽*高为2m*1m*1m； 2、钢筋石笼制作：钢筋直径10~18mm，间距100mm； 3、单个钢筋笼钢筋重量约182.85kg。 | m3 | 600
5-1-4-7-2-1 |  | 土方开挖 | 1、堆渣平台、马道及周边截排水沟； 2、开挖厚度：1~1.5m； 3、运距0.5km。 | m3 | 168.75
5-1-4-7-2-2 |  | 砖砌 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm；MU15； 2.砂浆强度等级：M10 | m3 | 44
5-1-4-7-2-3 |  | 砂浆抹面 | 截排水沟内表面水泥砂浆抹面，M7.5砂浆抹面，厚度20mm。 | m2 | 728
5-1-5-1 |  | 土工布 | 绿色可降解环保土工布，重量大于90g/m2 | m2 | 100000
5-1-5-2 |  | 塑料彩条布 | 聚乙烯彩条布，经向强度≥2.1kN/5cm，纬向强度≥1.6kN/5cm。 | m2 | 141500
5-1-5-3 |  | 塑料薄膜 | PE塑料薄膜，薄膜厚度≥0.12mm。 | m2 | 141500
5-1-5-4 |  | 撒播草籽 | 1、部位：表层土转运场、临时坡面； 2、草籽可选择紫花苜蓿、三叶草等豆科、绿肥草种，以减少表土流失及保持土壤肥力； 3、种子用量50kg/hm2，采用颗粒饱满、经试验质量合格的种籽。 | hm2 | 2.8
5-1-5-5 |  | 三维网喷播植草 | 1.部位：临时边坡； 2.挂三维植被网，草籽与灌木种子比约6:4混播；用量为20g/m2；厚10cm； 3.采用颗粒饱满、经试验质量合格的种籽。 | m2 | 2000
5-1-5-6 |  | 挂镀锌铁丝网客土喷播植草护坡 | 1.部位：临时坡面； 2.挂12号镀锌机编铁丝(φ2.8mm、网孔50mm×50mm)，草籽与灌木种子比约6:4混播；用量为20g/m2；厚10cm； 3.采用颗粒饱满、经试验质量合格的种籽。 | m2 | 2000
5-1-7-1-1-1 |  | 泥沙清运 | 汛期每月一次进行拦砂坎前泥沙清运，非汛期每月两次清运，清理出的泥沙就近运至弃渣场堆弃，运距3km。 | m3 | 28800
5-1-7-1-1-2 |  | 钢筋石笼 | 1、品字形码放，单个钢筋石笼长*宽*高为2m*1m*1m； 2、钢筋石笼制作：钢筋直径10~18mm，间距100mm； 3、单个钢筋笼钢筋重量约182.85kg。 | m3 | 270
5-1-7-1-1-3 |  | 反滤土工布 | 反滤土工布300g/m2，清淤时同时更换土工布 | m2 | 17280
5-1-7-1-2-1 |  | 编织土袋拦挡 | 1、就近利用开挖土料装填编织袋，布置在施工作业面下边坡坡脚，防止松散土方滑落流失； 2、后期拆除土袋，渣料就近回填平整或者运至附近渣场堆置。 | m3 | 1200
5-1-7-2-1-1-1 |  | 土方开挖 | 1、傍山段施工临时道路，路边临时截排水沟，典型梯形断面，下底*上底*高为0.5m*1.0m*0.5m； 2、开挖厚度：0.5~1m，开挖方就近平整。 | m3 | 862.5
5-1-7-2-1-1-2 |  | 砖砌 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm；MU15； 2.砂浆强度等级：M10 | m3 | 223
5-1-7-2-1-1-3 |  | 砂浆抹面 | 截排水沟内表面水泥砂浆抹面，M7.5砂浆抹面，厚度20mm。 | m2 | 3721
5-1-7-2-1-2-1 |  | 土方开挖 | 1、对使用时间不长、库区区域及平地段的施工临时道路，在两侧布设土质临时排水沟 2、典型梯形断面，下底*上底*高为0.5m*1.0m*0.5m； 3、开挖厚度：0.5~1m，开挖方就近平整。 | m3 | 2194
5-1-7-2-1-2-2 |  | 砂浆抹面 | 截排水沟内表面水泥砂浆抹面，M7.5砂浆抹面，厚度20mm。 | m2 | 9465
5-1-7-2-2-1 |  | 编织土袋拦挡 | 1、就近利用开挖土料装填编织袋，布置在施工作业面下边坡坡脚，防止松散土方滑落流失； 2、后期拆除土袋，渣料就近回填平整。 | m3 | 640
5-1-7-3-1-1 |  | 土方开挖 | 1、施工生产生活区场平后沿场区四周修筑临时截排水沟，典型梯形断面，下底*上底*高为0.5m*1.0m*0.5m； 2、人工开挖，开挖厚度：0.5~1m，开挖方就近平整。 | m3 | 2357
5-1-7-3-1-2 |  | 砖砌 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm；MU15； 2.砂浆强度等级：M10 | m3 | 610
5-1-7-3-1-3 |  | 砂浆抹面 | 截排水沟内表面水泥砂浆抹面，M7.5砂浆抹面，厚度20mm。 | m2 | 10172
5-1-7-3-2-1 |  | 土方开挖 | 1、施工生产生活区施工作业面，排水口处布设沉沙池，尺寸长*宽*深为4.5m*1.5m*1.5m； 2、机械开挖及人工配合开挖，开挖厚度1.5~2m，开挖方就近平整 | m3 | 58
5-1-7-3-2-2 |  | 砖砌 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm；MU15； 2.砂浆强度等级：M10 | m3 | 14
5-1-7-3-2-3 |  | 砂浆抹面 | 沉沙池内表面水泥砂浆抹面，M7.5砂浆抹面，厚度20mm。 | m2 | 120
5-1-7-3-2-4 |  | C10砼垫层 | 1、强度等级：C10； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行； 4、厚度200mm。 | m3 | 6
5-1-7-3-3-1 |  | 编织土袋拦挡 | 1、就近利用开挖土料装填编织袋，布置在施工作业面下边坡坡脚，防止松散土方滑落流失； 2、后期拆除土袋，渣料就近回填平整。 | m3 | 1800
5-1-7-4-1-1-1 |  | 拦沙墙定期清淤 | 汛期每月一次进行拦砂墙前泥沙清运，非汛期每月两次清运，清理出的泥沙就近运至弃渣场堆弃，运距0.1km。 | m3 | 2800
5-1-7-4-1-1-2 |  | 拦沙墙反滤土工布更换 | 反滤土工布300g/m2，清淤时同时更换土工布 | m2 | 1680
5-1-7-4-1-2-1 |  | 钢筋石笼拦挡 | 1、上游右侧区域作为上水库垫层料加工系统的毛料堆场区，为防止石料堆放期间沿着边坡滑落，拟在毛料堆场坡脚布置钢筋石笼临时拦挡； 2、品字形码放，单个钢筋石笼长*宽*高为2m*1m*1m； 3、钢筋石笼制作：钢筋直径10~18mm，间距100mm； 4、单个钢筋笼钢筋重量约182.85kg。 | m3 | 1230
5-1-7-4-1-3-1 |  | 土方开挖 | 1、堆渣期间，当周边尚未形成完善截排水系统之前，为及时疏导下雨天渣面及上游边坡的汇水，防止直接冲刷渣体，拟布置临时排水沟； 2、典型梯形断面，下底*上底*高为0.5m*1.0m*0.5m； 3、人工开挖，开挖厚度：0.5~1m，开挖方就近平整。 | m3 | 900
5-1-7-4-1-3-2 |  | 砂浆抹面 | 截排水沟内表面水泥砂浆抹面，M7.5砂浆抹面，厚度20mm。 | m2 | 3883
5-1-7-4-2-1-1 |  | 土方开挖 | 1、堆渣期间，当周边尚未形成完善截排水系统之前，为及时疏导下雨天渣面及上游边坡的汇水，防止直接冲刷渣体，拟布置临时排水沟； 2、典型梯形断面，下底*上底*高为0.5m*1.0m*0.5m； 3、人工开挖，开挖厚度：0.5~1m，开挖方就近平整。 | m3 | 168.75
5-1-7-4-2-1-2 |  | 砂浆抹面 | 截排水沟内表面水泥砂浆抹面，M7.5砂浆抹面，厚度20mm。 | m2 | 728
5-1-7-4-3-1-1 |  | 钢筋石笼拦挡 | 1、下库库内堆填区平台用于存放毛料，为防止石料堆放期间沿着边坡滑落，拟在毛料堆场坡脚布置钢筋石笼临时拦挡； 2、品字形码放，单个钢筋石笼长*宽*高为2m*1m*1m； 3、钢筋石笼制作：钢筋直径10~18mm，间距100mm； 4、单个钢筋笼钢筋重量约182.85kg。 | m3 | 1920
5-2-1-1-1 |  | 土方开挖 | 1、土壤类别：参考工程地质章节 2、开挖厚度：1~4m； 3、运距：1km以内 | m3 | 373.659
5-2-1-1-2 |  | 开挖料回填 | 1.部位：场区回填料； 2.土类级别：综合考虑； 3.来源：开挖料；； 4.含临时堆放、转运、翻晒、填筑等 5.满足回填要求：压实度不小于90%； 6.运距：1km以内 | m3 | 198.099
5-2-1-1-3 |  | C15混凝土垫层 | 1、强度等级：C15； 2、素混凝土； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行； 4、厚度100mm。 | m3 | 7
5-2-1-1-4 |  | C25混凝土 | 1、强度等级：C25； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 78
5-2-1-1-5 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HPB300； 2.规格、型号：直径6~直径20 | t | 8.76
5-2-1-1-6 |  | 一体化污水处理设备 | 处理规模120m3/d，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准后回用。包括污水提升、曝气、消毒、加药等设备单元。 | 台 | 1
5-2-1-2-1 |  | 潜水泵 | Q=80-100m³/h，扬程25-28m，15kW | 台 | 4
5-2-1-3-1 |  | 土方开挖 | 1、土壤类别：参考工程地质章节； 2、开挖厚度：1~4m； 3、运距：1km以内 | m3 | 763
5-2-1-3-2 |  | 开挖料回填 | 1.部位：场区回填料； 2.土类级别：综合考虑； 3.来源：开挖料； 4.含临时堆放、转运、翻晒、填筑等； 5.满足回填要求：压实度不小于90%； 6.运距：1km以内 | m3 | 460
5-2-1-3-3 |  | C15混凝土垫层 | 1、强度等级：C15； 2、素混凝土； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行； 4、厚度100mm。 | m3 | 10
5-2-1-3-4 |  | C25混凝土 | 1、强度等级：C25； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 84.3
5-2-1-3-5 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HPB300； 2.规格、型号：直径6~直径20 | t | 8.43
5-2-1-3-6 |  | 彩钢加药间 | 彩钢结构，高4m | m2 | 300
5-2-1-3-7 |  | 废水提升泵 | Q=5m3/h ，H=10m ，N=0.75kW | 台 | 6
5-2-1-3-8 |  | 潜水搅拌机 | 不锈钢，N=3.0kW | 套 | 3
5-2-1-3-9 |  | 一体化沉淀设备 | 处理规模5m3/h，N=1.85kW | 套 | 3
5-2-1-3-10 |  | 电气控制柜、电缆、普通阀门、管道等 | 配套场内管件 | 套 | 3
5-2-1-4-1 |  | 土方开挖 | 1、土壤类别：参考工程地质章节； 2、开挖厚度：1~4m； 3、运距：1km以内 | m3 | 708
5-2-1-4-2 |  | 开挖料回填 | 1.部位：场区回填料； 2.土类级别：综合考虑； 3.来源：开挖料； 4.含临时堆放、转运、翻晒、填筑等； 5.满足回填要求：压实度不小于90%； 6.运距：1km以内 | m3 | 326
5-2-1-4-3 |  | C15混凝土垫层 | 1、强度等级：C15； 2、素混凝土； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行； 4、厚度100mm。 | m3 | 10.512
5-2-1-4-4 |  | C25混凝土 | 1、强度等级：C25； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 109
5-2-1-4-5 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HPB300； 2.规格、型号：直径6~直径20 | t | 9.94
5-2-1-4-6 |  | 彩钢加药间 | 彩钢结构，高4m | m2 | 136
5-2-1-4-7 |  | 调节池搅拌装置 | 5.5KW | 台 | 1
5-2-1-4-8 |  | 废水提升泵（渣浆泵） | 65ZJ-30 | 台 | 1
5-2-1-4-9 |  | 电磁流量计 | DN80 | 台 | 1
5-2-1-4-10 |  | 混凝混合器 | DH-HNQ-40 | 台 | 1
5-2-1-4-11 |  | 高效旋流污水净化器 | DH-SSQ-40 | 台 | 1
5-2-1-4-12 |  | 一体化加药装置 | DHJ-40 | 套 | 1
5-2-1-4-13 |  | 污泥池搅拌装置 | 5.5KW | 台 | 1
5-2-1-4-14 |  | 污泥提升泵（渣浆泵） | 50ZJ-60 | 台 | 1
5-2-1-4-15 |  | 板框压滤机 | XMZ200/1250-30U | 台 | 1
5-2-1-4-16 |  | 电气控制柜、电缆、普通阀门、管道等 | 配套场内管件 | 项 | 1
5-2-1-5-1 |  | 土方开挖 | 1、土壤类别：参考工程地质章节； 2、开挖厚度：1~4m； 3、运距：1km以内 | m3 | 110
5-2-1-5-2 |  | 开挖料回填 | 1.部位：场区回填料； 2.土类级别：综合考虑； 3.来源：开挖料； 4.含临时堆放、转运、翻晒、填筑等； 5.满足回填要求：压实度不小于90%； 6.运距：1km以内 | m3 | 75
5-2-1-5-3 |  | C15混凝土垫层 | 1、强度等级：C15； 2、素混凝土； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行； 4、厚度100mm。 | m3 | 7
5-2-1-5-4 |  | C25混凝土 | 1、强度等级：C25； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 20
5-2-1-5-5 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HPB300； 2.规格、型号：直径6~直径20 | t | 2.73
5-2-1-5-6 |  | 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm；MU15； 2.砂浆强度等级：MU10 | m3 | 34
5-2-1-5-7 |  | 彩钢加药间 | 彩钢结构，高4m | m2 | 46.607
5-2-1-5-8 |  | 加药系统 | 含1套搅拌装置、管道、阀门、加药泵等 | 套 | 2
5-2-1-5-9 |  | 气浮机 | Q=5m3/h，出水石油类≤5mg/L、SS≤30mg/L | 台 | 1
5-2-1-5-10 |  | 调节池提升泵 | Q=3m3/h，H=5m，一用一备 | 台 | 2
5-2-1-5-11 |  | 气浮机 | Q=8m3/h，出水石油类≤5mg/L、SS≤30mg/L | 台 | 1
5-2-1-5-12 |  | 调节池提升泵 | Q=3m3/h，H=5m，一用一备 | 台 | 2
5-2-1-5-13 |  | 电气控制柜、电缆、普通阀门、管道等 | 配套场内管件 | 套 | 2
5-2-3-2 |  | 隔声屏 | 下库敏感点安装彩钢夹芯板，高度不低于2.8m，岩棉板厚50mm | m2 | 2000
5-2-5-1-1 |  | C25砼 | 1、强度等级：C25； 2、级配：二级配； 3、拌和料要求：拌和温度、气温和原材料温度、拌和物的均匀性、拌和时间等按相关要求执行。 | m3 | 819
5-2-5-1-2 |  | 干砌石 | 1、干砌石块石应质地坚实,无风化剥落和裂纹,棱角分明,各面平整.石块厚度不小于25cm；单块质量不小于25kg，石料湿抗压强度大于50MPa。 2、块石不含草根、垃圾等杂质。 | m3 | 525

## 土建6(上水库大坝工程)
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
6-1-1 |  | 表土剥离（可利用） | 1、表土分布于水库淹没区及坝址区域； 2、耕地、园地占地表层土进行剥离，表土平均剥离厚度为35cm，砂砾及非表层土占比不高于10%。 3、剥离表土运至表土堆存场堆存，并做好堆存期间的表土防护措施 4、运距：5km | m3 | 49887
6-1-2 |  | 表土剥离（弃渣） | 1、土壤类别：腐殖土、砂卵砾石夹中粗砂； 2、开挖厚度：0.35m； 3、运距：5km，运至弃渣场。 | m3 | 13440
6-1-3 |  | 土方明挖 | 1、土壤类别：以含砂砾质黏土为主，少量碎石土； 2、运距：5km。 | m3 | 603441
6-1-4 |  | 土方槽挖 | 1、部位：截水沟； 2、土壤类别：以含砂砾质黏土为主，少量碎石土； 3、运距：5km。 | m3 | 78
6-2-1 |  | 石方明挖 | 1、围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ类为主； 2、光面爆破，费用另计； 3、基底：不允许欠挖； 4、运距：5km。 | m3 | 295723
6-2-2 |  | 石方槽挖 | 1.部位：截水沟、止水埋坑、断层处理 2、围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ类为主； 3、基底：不允许欠挖； 4、运距：5km。 | m3 | 10384
6-2-3 |  | 光面爆破 | 1、围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ类为主 2、部位：趾板基础； 3、光面爆破：见技术要求 | m2 | 5464
6-2-4 |  | 底板清基 | 1、部位：趾板基础。 2、清除设计开挖面上浮渣、碎石、淤泥、积水等 | m2 | 5464
6-2-5 |  | 危岩体清除 | 1、部位：坝基及影响范围； 2、运距：5km。 | m3 | 100
6-2-6 |  | 不良地质超挖 | 趾板超挖 | m3 | 100
6-3-1 |  | 石方洞挖 | 1、围岩类别：二长片麻岩，以Ⅳ、Ⅲ类为主； 2、开挖断面：城门洞型，约10m2，光面爆破，费用另计； 3、部位：左岸灌浆平洞； 4、运距：洞内0.1km，洞外5km。 | m3 | 621
6-3-2 |  | 光面爆破 | 1、围岩类别：二长片麻岩，以Ⅳ、Ⅲ类为主； 2、部位：左岸灌浆平洞； 3、光面爆破：见技术要求 | m2 | 473
6-3-3 |  | 底板清基 | 1、部位：左岸灌浆平洞； | m2 | 151
6-3-4 |  | 不良地质超挖 | 1、部位：左岸灌浆平洞； | m3 | 100
6-3-5 |  | 石方洞挖允许超挖 | 1、部位：拱顶、侧壁、底板； 2、厚度：不超出设计轮廓线15cm | m3 | 60
6-4-1 |  | 喷素混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.无挂网； 4.部位：洞口边坡、灌浆平洞洞壁。 | m3 | 100
6-4-2 |  | 挂网喷混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：15cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：坝肩边坡、洞口边坡、灌浆平洞洞壁。 | m3 | 100
6-4-3 |  | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：坝肩边坡、洞口边坡、灌浆平洞洞壁。 | t | 2.4
6-4-4 |  | 普通砂浆锚杆(直径22，L=4.5m) | 1、杆体材质：HRB400； 2、水泥砂浆：M30； 3、外露长度：0.15m； 4、杆体直径：22mm； 5、入岩长度：4.35m； 6、水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7、部位：灌浆平洞洞壁。 | 根 | 399
6-4-5 |  | 系统随机锚杆(直径25，L=6m) | 1、杆体材质：HRB400； 2、水泥砂浆：M30； 3、外露长度：0.5m； 4、杆体直径：25mm； 5、入岩长度：5.5m； 6、水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7、部位：断层、破碎带处理。 | 根 | 200
6-4-6 |  | 随机排水孔 | 1、孔位：灌浆平洞； 2、孔径：φ60； 3、孔深：2.5m； 4、孔向：仰孔不小于5º； 5、填料材质：无。 | m | 200
6-4-7 |  | 系统排水孔 | 1、孔位：岩石边坡； 2、孔径：φ60； 3、孔深：5m； 4、孔向：仰孔不小于5º； 5、填料材质：无。 | m | 600
6-4-8 |  | 系统排水孔 | 1、孔位：土质边坡； 2、孔径：φ60； 3、孔深：5m； 4、孔向：仰孔不小于5º； 5、填料材质：排水花管，费用另计。 | m | 699
6-4-9 |  | 排水管花管 | 1、部位：土质边坡； 2、类别：硬质排水管； 3、材质：PE管； 4、管径：φ50mm； 5、壁厚：2mm； | m | 699
6-4-10 |  | 土工布 | 1、规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2、部位：排水花管外部及端头包裹、铺盖反滤。 | m2 | 940
6-5-1 |  | 固结灌浆钻孔 | 1、围岩类别：参考附件《工程地质》； 2、孔深：6.0/8.0m； 3、孔径：75mm； 4、部位：趾板基础、断层处理、量水堰基础、排水箱涵、灌浆平洞基础。 | m | 14561
6-5-2 |  | 固结灌浆 | 1、P=0.5MPa，普通硅酸盐水泥； 2、综合平均单耗≤100kg/m； | m | 14561
6-5-3 |  | 固结灌浆超灌量 | 1、P=0.5MPa，普通硅酸盐水泥； 2、综合平均单耗＞100kg/m的超灌量 | t | 174.73
6-5-4 |  | 帷幕灌浆造孔 | 1、围岩类别：参考附件《工程地质》； 2、孔深：5.0~50.0m； 3、孔径：75mm；4、部位：趾板基础、灌浆平洞，其中有60m为洞内灌浆，洞高3.5m。 | m | 19822
6-5-5 |  | 帷幕灌浆 | 1、P=2.5MPa，普通硅酸盐水泥； 2、综合平均单耗≤100kg/m | m | 18447
6-5-6 |  | 帷幕灌浆超灌量 | 1、P=2.5MPa，普通硅酸盐水泥； 2、综合平均单耗＞100kg/m的超灌量 | t | 221.36
6-5-7 |  | 回填灌浆 | 1.灌浆压力：P=0.4MPa； 2.灌浆材料：42.5级普通硅酸盐水泥； 3.用于灌浆平洞顶拱，利用固结灌浆孔。 | m2 | 194
6-5-9 |  | 膨胀砂浆 | 1. 部位要求：坝体反向排水钢管封堵； 2. 砂浆种类、强度等级：M10。 | m3 | 120
6-5-8 |  | 地质钻孔封堵 | 1.纯水泥浆，用于地质钻孔封堵，钻孔孔径110mm~76mm | m3 | 2657
6-6-1 |  | 现场碾压试验 |  | 项 | 1
6-6-2 |  | 土方填筑 | 1、土壤类别：全风化层； 2、部位：大坝上游铺盖，开挖料、压实度大于0.98 3.土料来源：间接利用库盆开挖和石料场开挖的无用料； 4.碾压要求：填筑厚度每层0.3m； 5.运距：转运1km | m3 | 114302
6-6-3 |  | 石渣填筑 | 1.部位：大坝上游盖重，置于覆盖土料之上、强、弱风化开挖料； 2.相对密度大于0.75； 3.石渣来源：间接利用库盆开挖和石料场开挖的无用料； 4.碾压要求：填筑厚度每层0.3m 5.运距：转运1km | m3 | 133559
6-6-4 |  | 主堆石填筑 | 1、材料：弱、微风化石料（弱风化占比不大于20%），级配良好； 2、孔隙率n≦20.0%； 3、粒径要求：≤80cm； 4、碾压要求：分层填筑，压实层厚80cm，干密度≥2.15g/cm3，渗透系数大于1×10-1cm/s，不小于32t振动碾，碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 2924178
6-6-5 |  | 次堆石填筑 | 1、材料：弱、强风化石料，强风化料占比不超过20%； 2、孔隙率n≦23.0%； 3、粒径要求：≤80cm； 4、碾压要求：分层填筑，压实层厚80cm，干密度≥2.1g/cm3，渗透系数大于1×10-2cm/s。不小于32t振动碾，碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 2186890
6-6-6 |  | 垫层料填筑(水平宽3000mm) | 1、材料：加工后新鲜、微风化的地下工程石方洞挖料，级配良好； 2、孔隙率n≦18.0%； 3、粒径要求：≤8cm，小于5mm粒径的颗粒含量35%～55%，小于0.075mm的颗粒含量为4%～8%； 4、碾压要求：分层填筑，压实层厚40cm，渗透系数为1×10-2～1×10-3cm/s，填筑压实后其孔隙率不大于19%，干密度不小于2.2g/cm3。不小于26t振动碾，碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 132987
6-6-7 |  | 过渡料填筑 | 1、材料：新鲜、微风化石料，级配良好； 2、孔隙率n≦19.0%； 3、粒径要求：≤30cm，小于5mm粒径含量不大于 25%，小于0.075mm的颗粒含量小于5%； 4、碾压要求：分层填筑，压实层厚40cm，干密度≥2.1g/cm3，小于0.075mm的颗粒含量小于5%，渗透系数大于1×10-2cm/s。不小于26t振动碾，碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 223742 |  |  | 含坝顶过渡区
6-6-8 |  | 特殊垫层料填筑 | 1、材料：微风化新鲜石料，级配良好； 2、孔隙率n≦18%； 3、粒径要求：≤4cm，小于5mm含量为45%～60%，连续级配； 4、碾压要求：薄层填筑，压实层厚20cm，干密度≥2.21g/cm3，渗透系数为1×10-3cm/s ～1×10-4cm/s。边角部位采用液压夯板夯实，其他部位采用不小于26t振动碾，碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 5211
6-6-9 |  | 面板底部固坡砂浆 | 1.M7.5，厚80mm | m3 | 4880
6-6-10 |  | 喷涂阳离子乳化沥青和撒砂 | 1.部位：垫层料表面，二油二砂二碾； 2.材质要求：乳化沥青按1.8~1.9 kg /m2控制，砂粒Dmax=8mm、Dmin=3mm；乳化沥青品种、材料用量、喷涂层数等通过现场试验确定 ； 3.工艺要求：采用“一油一砂一碾”工艺，即乳化沥青喷护后，将砂料抛撒至坡面上，砂料抛撒需在乳化沥青固化前完成，之后，利用撒砂滑车自带的钢轮，将胶砂层碾压一遍，形成厚度不小于1mm的“一油一砂”柔性结构薄层。在“一油一砂”基础上，重复上述喷护过程，形成厚度不小于2mm的“二油二砂”柔性结构薄层。 | m2 | 61000
6-6-11 |  | 路面级配碎石垫层 | 1.部位：坝顶路垫层(厚200mm) | m3 | 891
6-6-12 |  | 路面水泥稳定碎石基层 | 水泥含量6%，厚20cm | m3 | 891
6-6-13 |  | 碎石砂反滤过渡垫层 | 1.部位：坝下游坡垫层(厚200mm)； 2.碎石：砂1：1 | m3 | 10651
6-6-14 |  | 碎石回填 | 粒径2~8cm，用于坝体反向排水 | m3 | 2000
6-7-1 |  | 素混凝土 | C20垫层，一级配 | m3 | 40
6-7-2 |  | 砼排水沟 | 1.C25W4F50，二级配； 2.部位：坝顶。 | m3 | 201
6-7-3 |  | 砼电缆沟 | 1.C25W4F50，二级配； 2.部位：坝顶。 | m3 | 212
6-7-4 |  | 砼量水堰 | 1.C25W4F50，二级配； 2.部位：坝下游 | m3 | 30
6-7-5 |  | 网格梁混凝土 | 1.C25W4F50，二级配； 2.部位：坝肩。 | m3 | 200
6-7-6 |  | 砼防浪墙 | 1.C25W10F100，二级配，掺Ⅰ级粉煤灰20～30％，具体掺量根据碱活性抑制试验确定； 2.有外观要求，清水混凝土，平均厚度0.5m。 | m3 | 2685
6-7-7 |  | 电缆沟盖板采购与安装 | 1.构件类型：热镀锌角钢边框，免装修预制钢筋混凝土盖板； 2.构件规格：厚8cm，标准段宽度为50cm/块，长度为85cm； 3.荷载类型：行人，5kN/m2； 4.含电站标志及配筋。 | 块 | 679
6-7-8 |  | 电缆沟异型盖板采购与安装 | 1.构件类型：热镀锌角钢边框，免装修预制钢筋混凝土盖板； 2.构件规格：厚8cm； 3.荷载类型：行人，5kN/m2； 4.含电站标志及配筋。 | 块 | 10
6-7-9 |  | 砼面板（厚300~660mm） | 1.C30W10F100，二级配，掺Ⅰ级粉煤灰不少于20％，具体掺量根据碱活性抑制试验确定； 2.面板混凝土采用滑动模板连续浇筑 | m3 | 27370
6-7-10 |  | 趾板（厚600mm） | 1.C30W10F100，二级配，掺Ⅰ级粉煤灰不少于20％，具体掺量根据碱活性抑制试验确定。 | m3 | 4005
6-7-11 |  | 混凝土网格梁护坡 | 1.C25F100，二级配； 2.部位：坝下游坡（含：12号镀锌机编铁丝、坡面培土、喷播有机基材） | m3 | 7389
6-7-12 |  | 网格梁护坡钢筋制安 | 1.牌号：HRB400； 2.规格、型号：直径14~直径32。 | t | 296
6-7-13 |  | 混凝土踏步 | 1.C25F100，二级配； 2.部位：坝下游坡。 | m3 | 200
6-7-14 |  | 混凝土垫层 | 1.C25F100，二级配； 2.部位：坝下游坡框格梁垫层； 3.厚100mm。 | m3 | 1478
6-7-15 |  | 灌浆平洞衬砌混凝土（厚500mm） | 1.C25，二级配。 | m3 | 212
6-7-16 |  | 灌浆平洞不良地质超挖回填混凝土 | 1.C25，二级配； 2.部位：灌浆平洞 | m3 | 100
6-7-17 |  | 允许超挖回填砼C25 | 1.C25，二级配； 2.部位：灌浆平洞允许超挖15cm部位，厚度≤15cm | m3 | 60
6-7-18 |  | 固结灌浆预埋管 | 1.类型：黑铁管； 2.规格：2吋（DN50），外径60mm，壁厚3.5mm； 3.部位：趾板、灌浆平洞砼衬砌（预埋） | m | 874
6-7-19 |  | 砼路面 | 1.C30W4F50，二级配，厚20cm | m3 | 891
6-7-20 |  | 观测房C25地坪混凝土 | 1.C25，二级配 | m3 | 35
6-7-21 |  | 观测房C30结构混凝土 | 1.C30，二级配 | m3 | 50
6-7-22 |  | C15砼垫层 | 1.C15，二级配，厚10cm，坝顶 | m3 | 340
6-7-23 |  | C30砼塞加固处理 | 1.C30，二级配，断层处理 | m3 | 400
6-7-24 |  | 坝基反向排水基础混凝土 | 1.C30W10F100，二级配，掺Ⅰ级粉煤灰不少于20％，具体掺量根据碱活性抑制试验确定。 | m3 | 530
6-7-25 |  | 探洞封堵 | 1.C25，二级配 | m3 | 348
6-7-26 |  | 锚杆(直径28，L=4.5m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.5m； 4.杆体直径：28mm； 5.入岩长度：4m； 6.部位：趾板基础。 | 根 | 2405
6-7-27 |  | 锚筋(直径25，L=4.5m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.5m； 4.杆体直径：25mm； 5.入岩长度：4m； 6.部位：断层处理。 | 根 | 630
6-7-28 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HPB300； 2.规格、型号：直径6~直径20。 | t | 20
6-7-29 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HRB400； 2.规格、型号：直径14~直径32。 | t | 3415
6-7-30 |  | 不锈钢制安 | 1.材质：不锈钢、Q235； 2.种类：栏杆及附属埋件等 | m | 1140
6-7-31 |  | 止水铜片 | 1.位置：防浪墙止水 2.类型：铜止水； 3.型式、规格：W型止水，展开宽度450mm，厚1.2mm。 | m | 320
6-7-32 |  | 三元乙丙复合防渗盖片(500x6mm) | 1.抗渗性≥2.0MPa； 2.常温断裂拉伸强度≥80N/cm；常温拉断伸长率450%； 3.尺寸500×6mm，主要用于张性缝。 | m | 1726 |  |  | 面板止水部位
6-7-33 |  | 三元乙丙复合防渗盖片(440x6mm) | 1.抗渗性≥2.0MPa； 2.常温断裂拉伸强度≥80N/cm；常温拉断伸长率450%； 3.尺寸440×6mm，主要用于压性缝。 | m | 6216 |  |  | 面板止水部位
6-7-34 |  | 三元乙丙复合防渗盖片(630x6mm) | 1.抗渗性≥2.0MPa； 2.常温断裂拉伸强度≥80N/cm；常温拉断伸长率450%； 3.尺寸630×6mm，主要用于周边缝。 | m | 1240 |  |  | 面板止水部位
6-7-35 |  | SR塑性填料 | 抗渗性≥2.0MPa，断面面积200cm2，面板止水部位 | m | 1726
6-7-36 |  | SR塑性填料 | 抗渗性≥2.0MPa，断面面积100cm2，面板止水部位 | m | 6216
6-7-37 |  | SR塑性填料 | 抗渗性≥2.0MPa，断面面积400cm2，面板止水部位 | m | 1240
6-7-38 |  | HK弹性封边剂 | 面板止水部位 | m | 18364
6-7-39 |  | 不锈钢扁钢 | 60x6mm，面板止水部位 | m | 18364
6-7-40 |  | 不锈钢膨胀螺栓 | M10x100mm，面板止水部位 | 个 | 61214
6-7-41 |  | 氯丁橡胶棒 | φ15mm，面板止水部位 | m | 17124
6-7-42 |  | 氯丁橡胶棒 | φ40mm，面板止水部位 | m | 1240
6-7-43 |  | 氯丁橡胶垫片 | 500x6mm，面板止水部位 | m | 9182
6-7-44 |  | 沥青乳胶 | 厚2mm，面板止水部位 | m2 | 811
6-7-45 |  | 三元乙丙橡胶板 | 厚15mm，面板止水部位 | m2 | 4268
6-7-46 |  | 泡沫塑料充填 | 厚15mm，面板止水部位 | m2 | 459
6-7-47 |  | W型止水铜片 | 展开宽度630mm，厚1.2mm | m | 8499 |  |  | 含异型接头安装,异型接头为甲供。
6-7-48 |  | F型止水铜片 | 展开宽度600mm，厚1.2mm | m | 683 |  |  | 含异型接头安装,异型接头为甲供。
6-7-49 |  | T型止水铜片 | 展开宽度650mm，厚1.2mm | m | 788 |  |  | 含异型接头安装,异型接头为甲供。
6-7-50 |  | 沥青砂垫层 | 沥青:砂=1:9，厚200mm，面板止水部位 | m3 | 285
6-7-51 |  | M5水泥砂浆垫层 | M5，厚100mm，面板止水部位 | m3 | 635
6-8-1 |  | 干砌石护坡(厚600mm) | 坝后护坡，厚600mm；干砌石块石应质地坚实,无风化剥落和裂纹,棱角分明,各面平整.石块厚度不小于25cm；石料容重不小于22.5kN/m3，湿抗压强度大于50MPa。 | m3 | 6861
6-8-2 |  | M7.5浆砌石排水沟 | 下游 | m3 | 3568
6-8-3 |  | M7.5浆砌石步级 | 下游 | m3 | 312
6-8-4 |  | 下游排水沟、步级批荡 | 1.1:2水泥砂浆 2.厚20mm | m2 | 7655
6-9-1 |  | 植草护坡 | 1.部位：下游排水沟边坡； 2.撒草籽，狗牙根，1:1混播，撒播密度80kg/hm2； 3.采用颗粒饱满、经试验质量合格的种籽。 | m2 | 5075
6-9-2 |  | 聚乙烯闭孔泡沫板 | 厚20mm，部位：防浪墙、电缆沟、排水沟分缝 | m2 | 858
6-9-3 |  | 排水管 | Φ75mmPVC，部位：坝顶电缆沟 | m | 936
6-9-4 |  | 三维网喷播植草 | 1.部位：网格梁边坡； 2.挂三维植被网，狗牙根，1:1混播，撒播密度80kg/hm2； 3.采用颗粒饱满、经试验质量合格的种籽。 | m2 | 38476
6-9-5 |  | 土工布 | 1.400g/m2； 2.部位：坝下游框格梁护坡反滤 | m2 | 14778
6-9-6 |  | 坝基反向排水管 | 1、材质：Q235； 2、种类：镀锌钢花管； 3、规格：DN200mm。 | m | 620
6-9-7 |  | 不锈钢滤网 | 孔径2mm，用于坝体反向排水 | m2 | 300
6-9-8 |  | 止回阀 | 1、型号规格：H44H-16P；DN200 2、压力：PN1.6MPa； 3、用于坝体反向排水。 | 个 | 15
6-9-9 |  | 止水环 | 1. 规格：φ222*φ282，环边宽30mm； 2. 使用部位：DN200镀锌钢管； 3、用于坝体反向排水。 | 个 | 30

## 土建7(上水库库盆工程)
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
7-1-1 |  | 表土剥离（可利用） | 1、表土分布于水库淹没区及坝址区域； 2、耕地、园地占地表层土进行剥离，表土平均剥离厚度为50cm，砂砾及非表层土占比不高于10%。 3、剥离表土运至表土堆存场堆存，并做好堆存期间的表土防护措施 | m3 | 48036
7-1-2 |  | 表土剥离（弃渣） | 1、土壤类别：腐殖土、砂卵砾石夹中粗砂； 2、开挖厚度：0.5m； 3、运距：5km，运至弃渣场。 | m3 | 84780
7-1-3 |  | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砂砾质黏土为主，少量碎石土； 2.运距：5km。 | m3 | 1552780
7-1-4 |  | 土方槽挖 | 1.部位：截水沟； 2.土壤类别：以含砂砾质黏土为主，少量碎石土； 3.运距：5km。 | m3 | 610
7-2-1 |  | 石方明挖 | 1.围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ为主； 2.基底：不允许欠挖； 3.运距：85%运2km，15%运5km。 4.永久岩质边坡，光面爆破，费用另计 | m3 | 5428500
7-2-2 |  | 石方槽挖 | 1.部位：截水沟 2.围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ为主； 3.基底：不允许欠挖； 4.运距：85%运2km，15%运5km。 | m3 | 407
7-2-3 |  | 光面爆破 | 1.围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ为主； 2.部位：永久岩质边坡。 3.光面爆破：见技术要求 | m2 | 93165
7-3-1 |  | 喷素混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.无挂网； 4.部位：边坡。 | m3 | 1085
7-3-2 |  | 挂网喷混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：15cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：边坡。 | m3 | 3256
7-3-3 |  | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：库盆开挖边坡。 | t | 25.43
7-3-4 |  | 锚杆Φ22,L=4m | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.5m； 4.杆体直径：22mm； 5.入岩长度：3.5m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：岩石边坡。 | 根 | 1357
7-3-5 |  | 锚杆Φ25,L=6m | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.5m； 4.杆体直径：25mm； 5.入岩长度：5.5m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：岩石边坡。 | 根 | 1357
7-3-6 |  | 系统随机锚杆(直径25，L=6m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.5m； 4.杆体直径：25mm； 5.入岩长度：5.5m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：断层、破碎带处理。 | 根 | 678
7-3-7 |  | 锚索 | 1.钢绞线材质：fptk=1860N/mm2； 2.注浆型式和种类：无粘结锚索，二次注浆； 3.锚索长度：30m； 4.预应力强度：500kN~1000kN； 5.锚索锚固段长度：8~10m； 6.部位：库盘开挖边坡或其他不稳定区域。 | 根 | 121
7-3-8 |  | 系统排水孔Φ75 | 1.孔位：岩石边坡； 2.孔径：φ75； 3.孔深：5m； 4.孔向：仰孔不小于5度； 5.填料材质：无。 | m | 13565
7-3-9 |  | 浆砌石截水沟 | 1.M7.5 | m3 | 5340
7-3-10 |  | 系统排水孔 | 1、孔位：土质边坡； 2、孔径：φ60； 3、孔深：5m； 4、孔向：仰孔不小于5度； 5、填料材质：排水花管，费用另计。 | m | 1014
7-3-11 |  | 排水管花管 | 1、部位：土质边坡； 2、类别：硬质排水管； 3、材质：PE管； 4、管径：φ50mm； 5、壁厚：2mm； | m | 1014
7-3-12 |  | 塑料盲沟 | 1.规格：200mm*300mm； 2.部位：护坡之下，每5m布置一条，含直径75mm的PVC排水管将盲沟中的水排出护坡 | m | 814
7-3-13 |  | 土工布 | 1、规格：纵横向断裂强度10kN/m，400g/m2； 2、部位：排水花管外部及端头包裹、铺盖反滤。 | m2 | 226

## 土建8(下水库大坝工程)
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
8-1-1 |  | 表土剥离（可利用） | 1、表土分布于水库淹没区及坝址区域； 2、耕地、园地占地表层土进行剥离，表土平均剥离厚度为35cm，砂砾及非表层土占比不高于10%。 3、剥离表土运至表土堆存场堆存，并做好堆存期间的表土防护措施 4、运距：5km | m3 | 15245
8-1-2 |  | 表土剥离（弃渣） | 1、土壤类别：腐殖土、砂卵砾石夹中粗砂； 2、开挖厚度：0.35m； 3、运距：5km，运至弃渣场。 | m3 | 4640
8-1-3 |  | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砂砾质黏土为主，少量碎石土； 2.运距：1km。 | m3 | 127080
8-1-4 |  | 土方槽挖 | 1.部位：截水沟； 2.土壤类别：以含砂砾质黏土为主，少量碎石土； 3.运距：1km。 | m3 | 78
8-2-1 |  | 石方明挖 | 1、围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ为主； 2、光面爆破，费用另计； 3、基底：不允许欠挖； 4.运距：1km。 | m3 | 65378
8-2-2 |  | 石方槽挖 | 1.部位：截水沟、止水埋坑、排水箱涵基础、断层处理 2.围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ为主； 3.基底：不允许欠挖； 4.运距：1km。 | m3 | 2288
8-2-3 |  | 光面爆破 | 1、围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ为主 2、部位：趾板基础； 3、光面爆破：见技术要求 | m2 | 2814
8-2-4 |  | 底板清基 | 1、部位：趾板基础。 2、清除设计开挖面上浮渣、碎石、淤泥、积水等 | m2 | 2814
8-2-5 |  | 危岩体清除 | 1.部位：坝基及影响范围； 2.运距：1km。 | m3 | 100
8-2-6 |  | 不良地质超挖 | 趾板超挖 | m3 | 100
8-3-1 |  | 石方洞挖 | 1、围岩类别：以Ⅳ、Ⅲ类为主； 2、开挖断面：城门洞型，约10m2，光面爆破，费用另计； 3、部位：左岸灌浆平洞； 4.运距：洞内0.1km，洞外1km。 | m3 | 2750
8-3-2 |  | 光面爆破 | 1、围岩类别：二长片麻岩，以Ⅳ、Ⅲ类为主； 2、部位：左岸灌浆平洞； 3、光面爆破：见技术要求 | m2 | 2255
8-3-3 |  | 底板清基 | 1.部位：左岸灌浆平洞； 2、清除设计开挖面上浮渣、碎石、淤泥、积水等 | m2 | 718
8-3-4 |  | 不良地质超挖 | 1.部位：左岸灌浆平洞； | m3 | 100
8-3-5 |  | 石方洞挖允许超挖 | 1、部位：左岸灌浆平洞的拱顶、侧壁、底板； 2、厚度：不超出设计轮廓线15cm | m3 | 280
8-3-6 |  | 石方洞挖 | 1、围岩类别：以Ⅳ、Ⅲ类为主； 2、开挖断面：城门洞型，约10m2，光面爆破，费用另计； 3、部位：右岸灌浆平洞； 4、运距：洞内0.1km，洞外1km。 | m3 | 1178
8-3-7 |  | 光面爆破 | 1、围岩类别：二长片麻岩，以Ⅳ、Ⅲ类为主； 2、部位：右岸灌浆平洞； 3、光面爆破：见技术要求 | m2 | 825
8-3-8 |  | 底板清基 | 1.部位：右岸灌浆平洞； 2、清除设计开挖面上浮渣、碎石、淤泥、积水等 | m2 | 263
8-3-9 |  | 不良地质超挖 | 1.部位：右岸灌浆平洞； | m3 | 100
8-3-10 |  | 石方洞挖允许超挖 | 1、部位：右岸灌浆平洞的拱顶、侧壁、底板； 2、厚度：不超出设计轮廓线15cm | m3 | 180
8-4-1 |  | 喷素混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.无挂网； 4.部位：边坡、灌浆平洞洞壁。 | m3 | 100
8-4-2 |  | 挂网喷混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：15cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：洞口边坡、灌浆平洞洞壁。 | m3 | 381
8-4-3 |  | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：坝肩边坡、洞口边坡、灌浆平洞洞壁。 | t | 4.91
8-4-4 |  | 普通砂浆锚杆(直径22，L=4.5m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.15m； 4.杆体直径：22mm； 5.入岩长度：4.35m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：灌浆平洞洞壁 | 根 | 399
8-4-5 |  | 系统随机锚杆(直径25，L=6m) | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.5m； 4.杆体直径：25mm； 5.入岩长度：5.5m； 6.水泥砂浆保护层厚度不小于20mm； 7.部位：断层、破碎带处理。 | 根 | 200
8-4-6 |  | 随机排水孔 | 1、孔位：灌浆平洞； 2、孔径：φ60； 3、孔深：2.5m； 4、孔向：仰孔不小于5º； 5、填料材质：无。 | m | 300
8-4-7 |  | 系统排水孔 | 1、孔位：岩石边坡； 2、孔径：φ60； 3、孔深：5m； 4、孔向：仰孔不小于5º； 5、填料材质：无。 | m | 400
8-4-8 |  | 系统排水孔 | 1、孔位：土质边坡； 2、孔径：φ60； 3、孔深：5m； 4、孔向：仰孔不小于5º； 5、填料材质：排水花管，费用另计。 | m | 340
8-4-9 |  | 排水管花管 | 1、部位：土质边坡； 2、类别：硬质排水管； 3、材质：PE管； 4、管径：φ50mm； 5、壁厚：2mm。 | m | 340
8-4-10 |  | 土工布 | 1.规格：纵横向断裂强度10kN/m ，400g/m2； 2.排水花管外部及端头包裹、铺盖反滤。 | m2 | 940
8-5-1 |  | 固结灌浆钻孔 | 1.围岩类别：参考附件《工程地质》； 2.孔深：6.0/8.0m； 3.孔径：75mm； 4.部位：趾板基础、断层处理、量水堰基础、排水箱涵基础。 | m | 7933
8-5-2 |  | 固结灌浆 | 1.P=0.5MPa，普通硅酸盐水泥， 综合平均单耗≤100kg/m； | m | 7933
8-5-3 |  | 固结灌浆超灌量 | 1.P=0.5MPa，普通硅酸盐水泥， 综合平均单耗＞100kg/m时的超灌量 | t | 95
8-5-4 |  | 帷幕灌浆造孔 | 1.围岩类别：参考附件《工程地质》； 2.孔深：5.0~50.0m； 3.孔径：75mm； 4.部位：趾板基础、灌浆平洞，其中有120m为洞内灌浆，洞高3.5m。 | m | 9768
8-5-5 |  | 帷幕灌浆 | 1.P=2.5MPa，普通硅酸盐水泥， 综合平均单耗≤100kg/m | m | 9161
8-5-6 |  | 帷幕灌浆超灌量 | 1.P=2.5MPa，普通硅酸盐水泥， 综合平均单耗＞100kg/m时的超灌量 | t | 110
8-5-7 |  | 回填灌浆 | 1.灌浆压力：P=0.4MPa； 2.灌浆材料：42.5级普通硅酸盐水泥； 3.用于灌浆平洞顶拱，利用固结灌浆孔。 | m2 | 1263
8-5-8 |  | 膨胀砂浆 | 1. 部位要求：坝体反向排水钢管封堵； 2. 砂浆种类、强度等级：M10。 | m3 | 90
8-5-9 |  | 地质钻孔封堵 | 1.纯水泥浆，用于地质钻孔封堵，钻孔孔径110mm~76mm | m3 | 1971
8-6-1 |  | 现场碾压试验 |  | 项 | 1
8-6-2 |  | 土方填筑 | 1.土壤类别：全风化层； 2.部位：大坝上游铺盖，开挖料、压实度大于0.98； 3.土料来源：间接利用库盆开挖和石料场开挖的无用料 运1km； 4.碾压要求：填筑厚度每层0.3m | m3 | 25713
8-6-3 |  | 石渣填筑 | 1.部位：大坝上游盖重，置于覆盖土料之上、强、弱风化开挖料； 2.相对密度大于0.75； 3.石渣来源：间接利用库盆开挖和石料场开挖的无用料 运1km； 4.碾压要求：填筑厚度每层0.3m | m3 | 29345
8-6-4 |  | 主堆石填筑 | 1.材料：弱、微风化石料（弱风化占比不大于20%），级配良好； 2.孔隙率n≦20.0%； 3.粒径要求：≤80cm； 4.碾压要求：分层填筑，压实层厚80cm，干密度≥2.15g/cm3，渗透系数大于1×10-1cm/s，不小于32t振动碾碾压碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 612498
8-6-5 |  | 次堆石填筑 | 1.材料：弱、强风化石料，强风化料占比不超过20%； 2.孔隙率n≦23.0%； 3.粒径要求：≤80cm； 4.碾压要求：分层填筑，压实层厚80cm，干密度≥2.1g/cm3，渗透系数大于1×10-2cm/s。不小于32t振动碾碾压碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 251622
8-6-6 |  | 垫层料填筑(水平宽3000mm) | 1.材料：加工后新鲜、微风化的地下工程石方洞挖料，级配良好； 2.孔隙率n≦18.0%； 3.粒径要求：≤8cm，小于5mm粒径的颗粒含量35%～55%，小于0.075mm的颗粒含量为4%～8%； 4.碾压要求：分层填筑，压实层厚40cm，渗透系数为1×10-2～1×10-3cm/s，填筑压实后其孔隙率不大于19%，干密度不小于2.2g/cm3。不小于26t振动碾碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 39432
8-6-7 |  | 过渡料填筑 | 1.材料：新鲜、微风化石料，级配良好； 2.孔隙率n≦19.0%； 3.粒径要求：≤30cm，小于5mm粒径含量不大于 25%，小于0.075mm的颗粒含量小于5%； 4.碾压要求：分层填筑，压实层厚40cm，干密度≥2.1g/cm3，小于0.075mm的颗粒含量小于5%，渗透系数大于1×10-2cm/s。不小于26t振动碾碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 73543 |  |  | 含坝顶过渡区
8-6-8 |  | 特殊垫层料填筑 | 1.材料：微风化新鲜石料，级配良好； 2.孔隙率n≦18%； 3.粒径要求：≤4cm，小于5mm含量为45%～60%，连续级配； 4.碾压要求：薄层填筑，压实层厚20cm，干密度≥2.21g/cm3，渗透系数为1×10-3cm/s ～1×10-4cm/s。边角部位采用液压夯板夯实，其他部位采用不小于26t振动碾碾压8-12遍，碾压密实，最终参数根据现场碾压试验确定。 | m3 | 3067
8-6-9 |  | 面板底部固坡砂浆 | 1.M7.5，厚80mm | m3 | 2880
8-6-10 |  | 喷涂阳离子乳化沥青和撒砂 | 1.部位：垫层料表面，二油二砂二碾； 2.材质要求：乳化沥青按1.8~1.9 kg /m2控制，砂粒Dmax=8mm、Dmin=3mm；乳化沥青品种、材料用量、喷涂层数等通过现场试验确定 ； 3.工艺要求：采用“一油一砂一碾”工艺，即乳化沥青喷护后，将砂料抛撒至坡面上，砂料抛撒需在乳化沥青固化前完成，之后，利用撒砂滑车自带的钢轮，将胶砂层碾压一遍，形成厚度不小于1mm的“一油一砂”柔性结构薄层。在“一油一砂”基础上，重复上述喷护过程，形成厚度不小于2mm的“二油二砂”柔性结构薄层。 | m2 | 36000
8-6-11 |  | 路面级配碎石垫层 | 1.部位：坝顶路垫层，厚200mm | m3 | 360
8-6-12 |  | 路面水泥稳定碎石基层 | 1.水泥含量6%，厚200mm | m3 | 360
8-6-13 |  | 碎石砂反滤过渡垫层 | 1.部位：坝下游坡垫层(厚200mm)； 2.碎石：砂1：1 | m3 | 2777
8-6-14 |  | 碎石回填 | 粒径2~8cm，用于坝体反向排水 | m3 | 940
8-7-1 |  | 素混凝土 | 1.C20垫层，一级配 | m3 | 40
8-7-2 |  | 砼排水沟 | 1.C25W4F50，二级配； 2.部位：坝顶、下游 | m3 | 1249
8-7-3 |  | 砼电缆沟 | 1.C25W4F50，二级配； 2.部位：坝顶。 | m3 | 114
8-7-4 |  | 砼量水堰 | 1.C25W4F50，二级配； 2.部位：坝下游 | m3 | 30
8-7-5 |  | 砼箱涵 | 1.C25W4F50，二级配； 2.部位：坝下游 | m3 | 462
8-7-6 |  | 网格梁混凝土 | 1.C25W4F50，二级配； 2.部位：坝肩。 | m3 | 200
8-7-7 |  | 砼防浪墙 | 1.C25W10F100，二级配，掺Ⅰ级粉煤灰20～30％，具体掺量根据碱活性抑制试验确定。 2、有外观要求，普通清水混凝土，平均厚度0.5m。 | m3 | 1446
8-7-8 |  | 电缆沟盖板采购与安装 | 1.构件类型：热镀锌角钢边框，免装修预制钢筋混凝土盖板； 2.构件规格：厚8cm，标准段宽度为50cm/块，长度为85cm。 3.荷载类型：行人，5kN/m2。 4.含电站标志及配筋。 | 块 | 353
8-7-9 |  | 电缆沟异型盖板采购与安装 | 1.构件类型：热镀锌角钢边框，免装修预制钢筋混凝土盖板； 2.构件规格：厚8cm； 3.荷载类型：行人，5kN/m2； 4.含电站标志及配筋。 | 块 | 10
8-7-10 |  | 砼面板（厚300~565mm） | 1.C30W10F100，二级配，掺Ⅰ级粉煤灰不少于20％，具体掺量根据碱活性抑制试验确定。 2、面板混凝土采用滑动模板连续浇筑 | m3 | 8209
8-7-11 |  | 趾板（厚600mm） | 1.C30W10F100，二级配，掺Ⅰ级粉煤灰不少于20％，具体掺量根据碱活性抑制试验确定。 | m3 | 2052
8-7-12 |  | 混凝土网格梁护坡 | 1.C25F100，二级配； 2.部位：坝下游坡（含：12号镀锌机编铁丝、坡面培土、喷播有机基材） | m3 | 4853
8-7-13 |  | 网格梁护坡钢筋制安 | 1.牌号：HRB400； 2.规格、型号：直径14~直径32。 | t | 194
8-7-14 |  | 混凝土踏步 | 1.C25F100，二级配；2.部位：坝下游坡。 | m3 | 110
8-7-15 |  | 混凝土垫层 | 1.C25F100，二级配；2.部位：坝下游坡框格梁垫层；3、厚100mm。 | m3 | 385
8-7-16 |  | 灌浆平洞衬砌混凝土（厚500mm） | 1.C25，二级配。 | m3 | 1344
8-7-17 |  | 灌浆平洞不良地质超挖回填混凝土 | 1.C25，二级配； 2.部位：灌浆平洞 | m3 | 200
8-7-18 |  | 允许超挖回填砼C25 | 1.C25，二级配； 2.部位：灌浆平洞允许超挖15cm部位，厚度≤15cm | m3 | 981
8-7-19 |  | 固结灌浆预埋管 | 1.类型：黑铁管； 2.规格：2吋（DN50），外径60mm，壁厚3.5mm； 3.部位：趾板、灌浆平洞砼衬砌（预埋） | m | 476
8-7-20 |  | 砼路面 | 1.C30W4F50，二级配，厚20cm | m3 | 360
8-7-21 |  | 观测房C25地坪混凝土 | 1.C25，二级配 | m3 | 35
8-7-22 |  | 观测房C30结构混凝土 | 1.C30，二级配 | m3 | 50
8-7-23 |  | C15砼垫层 | 1.C15，二级配，厚10cm； 2.部位：坝顶、下游箱涵 | m3 | 210
8-7-24 |  | C30砼塞加固处理 | 1.C30，二级配，断层处理 | m3 | 400
8-7-25 |  | 坝基反向排水基础混凝土 | 1.C30W10F100，二级配，掺Ⅰ级粉煤灰不少于20％，具体掺量根据碱活性抑制试验确定。 | m3 | 340
8-7-26 |  | 探洞封堵 | 1.C25，二级配 | m3 | 1200
8-7-27 |  | 锚杆(直径28，L=4.5m) |  | 根 | 1090
8-7-28 |  | 锚筋(直径25，L=4.5m) |  | 根 | 430
8-7-29 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HPB300； 2.规格、型号：直径6~直径20 | t | 20
8-7-30 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HRB400； 2.规格、型号：直径14~直径32 | t | 1581
8-7-31 |  | 不锈钢制安 | 1.材质：不锈钢、Q235； 2.种类：栏杆及附属埋件等； | m | 640
8-7-32 |  | 止水铜片 | 1.位置：防浪墙 2.类型：铜止水； 3.型式、规格：W型止水，展开宽度450-560mm，厚1.2mm | m | 173
8-7-33 |  | 三元乙丙复合防渗盖片(500x6mm) | 1.抗渗性≥2.0MPa； 2.常温断裂拉伸强度≥80N/cm；常温拉断伸长率450%； 3.尺寸500×6mm，主要用于张性缝。 | m | 922 |  |  | 面板止水部位
8-7-34 |  | 三元乙丙复合防渗盖片(440x6mm) | 1.抗渗性≥2.0MPa； 2.常温断裂拉伸强度≥80N/cm；常温拉断伸长率450%； 3.尺寸440×6mm，主要用于压性缝。 | m | 2112 |  |  | 面板止水部位
8-7-35 |  | 三元乙丙复合防渗盖片(630x6mm) | 1.抗渗性≥2.0MPa； 2.常温断裂拉伸强度≥80N/cm；常温拉断伸长率450%； 3.尺寸630×6mm，主要用于周边缝。 | m | 702 |  |  | 面板止水部位
8-7-36 |  | SR塑性填料 | 抗渗性≥2.0MPa，面积200cm2，面板止水部位 | m | 922
8-7-37 |  | SR塑性填料 | 抗渗性≥2.0MPa，面积100cm2，面板止水部位 | m | 2112
8-7-38 |  | SR塑性填料 | 抗渗性≥2.0MPa，面积400cm2，面板止水部位 | m | 702
8-7-39 |  | HK弹性封边剂 | 面板止水部位 | m | 7472
8-7-40 |  | 不锈钢扁钢 | 60x6mm，面板止水部位 | m | 7472
8-7-41 |  | 不锈钢膨胀螺栓 | M10x100mm，面板止水部位 | 个 | 24907
8-7-42 |  | 氯丁橡胶棒 | φ15mm，面板止水部位 | m | 6770
8-7-43 |  | 氯丁橡胶棒 | φ40mm，面板止水部位 | m | 702
8-7-44 |  | 氯丁橡胶垫片 | 500x6mm，面板止水部位 | m | 3736
8-7-45 |  | 沥青乳胶 | 厚2mm，面板止水部位 | m2 | 408
8-7-46 |  | 三元乙丙橡胶板 | 厚15mm，面板止水部位 | m2 | 1105
8-7-47 |  | 泡沫塑料充填 | 厚15mm，面板止水部位 | m2 | 187
8-7-48 |  | W型止水铜片 | 展开宽度630mm，厚1.2mm，面板止水部位 | m | 3334 |  |  | 含异型接头安装,异型接头为甲供。
8-7-49 |  | F型止水铜片 | 展开宽度600mm，厚1.2mm，面板止水部位 | m | 402 |  |  | 含异型接头安装,异型接头为甲供。
8-7-50 |  | T型止水铜片 | 展开宽度650mm，厚1.2mm | m | 110 |  |  | 含异型接头安装,异型接头为甲供。
8-7-51 |  | 沥青砂垫层 | 沥青:砂=1:9，厚200mm，面板止水部位 | m3 | 161
8-7-52 |  | M5水泥砂浆垫层 | M5，厚100mm，面板止水部位 | m3 | 243
8-8-1 |  | 干砌石护坡 | 1.坝后护坡，厚600mm； 2.干砌石块石应质地坚实,无风化剥落和裂纹,棱角分明,各面平整.石块厚度不小于25cm；石料容重不小于22.5kN/m3，湿抗压强度大于50MPa。 | m3 | 2016
8-8-2 |  | 浆砌石步级 | 1.M7.5、下游 | m3 | 201
8-8-3 |  | 下游排水沟、步级批荡 | 1.1:2水泥砂浆 2.厚20mm | m2 | 686
8-9-1 |  | 植草护坡 | 1.部位：下游排水沟边坡； 2.撒草籽，狗牙根，1:1混播，撒播密度80kg/hm2； 3.采用颗粒饱满、经试验质量合格的种籽。 | m2 | 961
8-9-2 |  | 聚乙烯闭孔泡沫板 | 1.厚20mm 2.部位：防浪墙、电缆沟、排水沟分缝 | m2 | 594
8-9-3 |  | 排水管 | Φ75mmPVC，部位：坝顶电缆沟 | m | 384
8-9-4 |  | 三维网喷播植草 | 1.部位：网格梁边坡 2.挂三维植被网，狗牙根，1:1混播，撒播密度80kg/hm2； 3.采用颗粒饱满、经试验质量合格的种籽。 | m2 | 10031
8-9-5 |  | 土工布 | 1.400g/m2； 2.部位：坝下游框格梁护坡反滤。 | m2 | 3853
8-9-6 |  | 坝基反向排水管 | 1.材质：Q235； 2.种类：镀锌钢花管； 3.规格：DN200mm。 | m | 320
8-9-7 |  | 不锈钢滤网 | 1.孔径2mm; 2.用于坝体反向排水 | m2 | 140
8-9-8 |  | 止回阀 | 1.型号规格：H44H-16P；DN200 2.压力：PN1.6MPa； 3.用于坝体反向排水。 | 个 | 10
8-9-9 |  | 止水环 | 1. 规格：φ222*φ282，环边宽30mm； 2. 使用部位：DN200镀锌钢管； 3.用于坝体反向排水。 | 个 | 20

## 土建9(泄洪洞工程)
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
9-1-1 |  | 土方明挖 | 1.土壤类别：以含砂砾质黏土为主，少量碎石土； 2.运距：1km | m3 | 9772
9-2-1 |  | 石方明挖 | 1.围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅳ、Ⅲ为主； 2.预裂； 3.基底：不允许欠挖； 4.运距：1km | m3 | 47839
9-3-1 |  | 竖井石方井挖 S=75~85m2 | 1.围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅲ、Ⅱ为主； 2.预裂； 3.基底：不允许欠挖，超挖不大于15cm； 4.运距：洞内0.5km，洞外1km | m3 | 5621
9-3-2 |  | 导井钻开挖 | 1.围岩类别：二长片麻岩，围岩质量以Ⅲ、Ⅱ为主； 2.采用反井钻进行导井开挖； 3.导井直径D应≥2.4m。 | m3 | 231
9-3-3 |  | 地质缺陷超挖 | 1.围岩类别：以Ⅳ为主； 2.开挖：不良地段处理； 3.运距：洞内0.5km，洞外1km | m3 | 200
9-3-4 |  | 石方井挖允许超挖 | 1.部位：主洞全断面； 2.厚度：不超出设计轮廓线15cm。 | m3 | 610
9-4-1 |  | 坡面喷砼 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：15cm； 3.无挂网； 4.部位：边坡。 | m3 | 72
9-4-2 |  | 随机排水孔 | 1.孔位：泄洪洞； 2.孔径：φ60； 3.孔深：2.5m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无。 | m | 240
9-4-3 |  | 系统排水孔 | 1.孔位：岩石边坡； 2.孔径：φ60； 3.孔深：5m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：无。 | m | 450
9-4-4 |  | 系统排水孔 | 1.孔位：土质边坡； 2.孔径：φ60； 3.孔深：5m； 4.孔向：仰孔不小于5º； 5.填料材质：排水花管，费用另计。 | m | 200
9-4-5 |  | 排水管花管 | 1.部位：土质边坡； 2.类别：硬质排水管； 3.材质：PE管； 4.管径：φ50mm； 5.壁厚：2mm。 | m | 200
9-4-6 |  | 竖井喷砼 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：15cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：井壁。 | m3 | 304
9-4-7 |  | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：井壁、平洞洞壁。 | t | 4
9-4-8 |  | 锚杆Φ28,L=4m | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.15m； 4.杆体直径：28mm； 5.入岩长度：3.85m； 6.部位：竖井、平洞。 | 根 | 1912
9-4-9 |  | 锚杆Φ28,L=6m | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.15m； 4.杆体直径：28mm； 5.入岩长度：5.85m； 6.部位：竖井、平洞。 | 根 | 186
9-4-10 |  | 锚杆Φ22,L=3m | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.15m； 4.杆体直径：22mm； 5.入岩长度：2.85m； 6.部位：竖井、平洞。 | 根 | 264
9-4-11 |  | 锚杆Φ25,L=3m | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.15m； 4.杆体直径：25mm； 5.入岩长度：2.85m； 6.部位：竖井、平洞。 | 根 | 396
9-4-12 |  | 平洞黑铁排水管Φ100mm | 单根长1.1m | m | 400
9-5-1 |  | 固结灌浆钻孔 | 1.围岩类别：以Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ为主，参考附件《工程地质》； 2.孔深：4.0m； 3.孔径：75mm； 4.部位：竖井、平洞 | m | 9907
9-5-2 |  | 固结灌浆 | 1.P=1MPa，普通硅酸盐水泥；2.综合平均单耗≤100kg/m | m | 9907
9-5-3 |  | 固结灌浆超灌量 | 1.P=1MPa，普通硅酸盐水泥；2.综合平均单耗＞100kg/m的超灌量 | t | 118.88
9-5-4 |  | 化学灌浆 | 改性环氧树脂类化学材料，P=1MPa | t | 14.9
9-5-5 |  | 化学灌浆施工费 | P=1MPa | m | 495
9-5-6 |  | 回填灌浆 | P=0.4MPa，预埋管，用于顶拱回填 | m2 | 2920
9-6-1 |  | 竖井衬砌混凝土 | 1.C30W10F100，二级配，厚1000mm | m3 | 1469
9-6-2 |  | 平洞衬砌砼 | 1.C30W10F100，二级配，厚1000mm | m3 | 8591
9-6-3 |  | 不良地质超挖回填混凝土 | 1.C30W10F100，二级配； 2.部位：泄洪洞 | m3 | 200
9-6-4 |  | 允许超挖回填砼C30 | 1.C30W10F100，二级配； 2.部位：泄洪洞允许超挖15cm部位，厚度≤15cm； | m3 | 610
9-6-5 |  | 砼溢流堰 | 1.C30W10F100，二级配 | m3 | 1412
9-6-6 |  | 砼旋流墩 | 1.C30W10F100，二级配，厚300mm~1500mm | m3 | 464
9-6-7 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HRB400； 2.规格、型号：直径14~直径32 | t | 1358.79
9-6-8 |  | 固结灌浆预埋管 | 1.类型：黑铁管； 2.规格：2吋（DN50），外径60mm，壁厚3.5mm； 3.部位：趾板、灌浆平洞砼衬砌（预埋） | m | 594
9-6-9 |  | 止水铜片 | 1.类型：铜止水； 2.型式、规格：W型止水，展开宽度450-560mm，厚1.2mm | m | 1559
9-6-10 |  | 止水条 | 1.位置：施工缝止水 2.型号、规格：BW-2止水条，20x30mm | m | 1300

## 土建10(泄放洞工程)
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
10-1-1 |  | 挂网喷混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：15cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：井壁 | m3 | 309
10-1-2 |  | 挂网钢筋 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：井壁 | t | 1.54
10-1-3 |  | 锚杆 Φ22，L=4m | 1.杆体材质：HRB400； 2.水泥砂浆：M30； 3.外露长度：0.5m； 4.杆体直径：22mm； 5.入岩长度：3.5m； 6.部位：竖井、平洞 | 根 | 271
10-2-1 |  | 固结灌浆造孔 | 1.围岩类别：以Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ为主，参考附件《工程地质》； 2.孔深：4.0m； 3.孔径：75mm； 4.部位：竖井、平洞。 | m | 472
10-2-2 |  | 固结灌浆 | 1.P=1MPa，普通硅酸盐水泥，综合平均单耗≤100kg/m； | m | 472 |  |  | 灌浆压力1Mpa ,竖井内，竖井尺寸4.5m×7.5m
10-2-3 |  | 固结灌浆超灌量 | 1.P=1MPa，普通硅酸盐水泥，综合平均单耗＞100kg/m时的超灌量 | t | 6
10-2-4 |  | 化学接触灌浆 | 1.灌浆压力：P=0.4MPa； 2.灌浆材料：改性环氧树脂类化学材料; 3.部位：门槽二期混凝土 | m2 | 440
10-3-1 |  | 竖井衬砌混凝土 | 1.C30W10F100，二级配 2.厚600mm~1000mm | m3 | 2705
10-3-2 |  | 二期混凝土 | 1.C35W10F100，二级配 | m3 | 100
10-3-3 |  | 楼梯混凝土 C25 | 1.C25W10F100，二级配 | m3 | 40
10-3-4 |  | 闸阀井及启闭机室C25砼 | 1.C25W10F100，二级配 | m3 | 236
10-3-5 |  | 固结灌浆预埋管 | 1.类型：黑铁管； 2.规格：2吋（DN50），外径60mm，壁厚3.5mm； 3.部位：趾板、灌浆平洞砼衬砌（预埋） | m | 100
10-3-6 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HRB400； 2.规格、型号：直径14~直径32 | t | 189.88
10-3-7 |  | 不锈钢管 | 1.材质：无缝钢管，不含阀门； 2.管径：ф200mm； 3.壁厚：8mm | m | 520

## 土建11（开关站工程）
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
11-1-1 |  | 挖一般土方(清理地表土) | 1.土壤类别：含清腐殖土、砍树、挖树根、植被清理； 2.开挖深度：厚500mm； 3.运距：运1.5km。 | m3 | 4927
11-1-2 |  | 明挖土方 | 1.土壤类别：详见地质部分； 2.开挖深度：2~10m； 3.基底：不允许欠挖； 4.运距：运1.5km。 | m3 | 39867
11-1-3 |  | 槽挖土方 | 1.土壤类别：详见地质部分； 2.开挖深度：0.5~1.0m； 3.基底：不允许欠挖； 4.部位：截水沟、电缆沟、排水沟开挖； 5.运距：运1.5km。 | m3 | 4013
11-1-4 |  | 石方明挖 | 1.部位：综合 2.围岩类别：综合，详见招标地质资料 3.用途：作为下水库上坝料 4.运距：70%运1km，30%运1.5km | m3 | 417685
11-1-5 |  | 回填开挖料 | 1.部位：场区回填料 2.土类级别：综合考虑 3.来源：开挖料 4.含临时堆放、转运、翻晒、填筑等 5.满足回填要求：压实度不小于90%； 6.运0.5km | m3 | 76
11-2-1 |  | 坡面锚杆（∅25，L=6m） | 1. 杆体材质：HRB400； 2. 注浆型式：先注浆后插锚杆 ； 3. 水泥砂浆：M30； 4. 外露长度：0.1m； 5. 杆体直径：C25； 6. 入岩长度：5.9m； 7. 部位：岩质边坡。 | 根 | 1029
11-2-2 |  | 坡面土钉锚杆（∅28，L=6m） | 1. 杆体材质：HRB400； 2. 注浆型式：先注浆后插锚杆 ； 3. 水泥砂浆：M30； 4. 外露长度：0.10m； 5. 杆体直径：C28； 6. 入岩长度：5.9m； 7. 部位：土质边坡。 | 根 | 257
11-2-3 |  | 草皮护坡 | 1.部位：见图 2.规格：综合，详见图纸说明 | m2 | 1027
11-2-4 |  | 坡面挂网喷混凝土C25（厚100mm） | 1.混凝土强度等级：C25； 2.混凝土喷射厚度：10cm； 3.有挂网，挂网单独计量； 4.部位：土质边坡，岩质边坡局部破碎部位。 | m3 | 822
11-2-5 |  | 坡面钢筋网φ8@200x200 | 1.钢筋网的材质：HPB300； 2.钢筋的直径：挂网筋直径8mm，龙骨筋直径12mm； 3.网格尺寸：挂网筋@15×15cm，龙骨筋@1.5m×1.5m； 4.部位：边坡坡面。 | t | 32.469
11-2-6 |  | 坡面框格梁混凝土C25 | 1.混凝土强度等级：C25； 2.部位：高程256m以上土质边坡。 | m3 | 77
11-2-7 |  | 钢筋制安 | 1.牌号：HRB400； 2.规格、型号：直径14~直径32。 3.部位：框格梁混凝土钢筋。 | t | 6.16
11-2-8 |  | 坡面排水孔（∅50，L=2.5m） | 1.孔位：岩质坡面； 2.孔径：φ50mm； 3.孔深：2.5m； 4.孔向：洞壁仰孔角度不小于5度； 5填料材质：无。 | m | 3707
11-2-9 |  | 坡面排水孔（∅60，L=2.5m） | 1.孔位：土质坡面； 2.孔径：φ60mm； 3.孔深：2.5m； 4.孔向：洞壁仰孔角度不小于5度； 5.填料材质：排水花管，费用另计。 | m | 1481
11-2-10 |  | 坡面排水管（∅50，L=2.5m） | 1.部位：土质坡面； 2.类别：硬质排水管； 3.管径：φ50mm； 4.材质：PVC管 5.壁厚：2mm； | m | 1481
11-2-11 |  | 反滤料 | 1.部位：见图 2.规格：综合，详见图纸说明 | m3 | 11

## 土建12（建筑和装修工程）
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
12-1-1-1 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm； MU15 2.砂浆强度等级：MU10 | m3 | 95
12-1-1-2 |  | 块料楼地面 | 1、C15素砼厚80mm 2、素水泥浆结合层一道 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆层，面上撒素水泥 4、10厚米黄色抛光瓷砖(600×600),铺实平拍，水泥浆擦缝 | m2 | 136
12-1-1-3 |  | 墙裙踢脚线 | 1、17厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3、10厚米黄色抛光磁砖(500×500)，水泥浆擦缝，高1500 | m2 | 34
12-1-1-4 |  | 内墙面抹灰及喷刷涂料 | 1、20厚1：1：6水泥石灰砂浆（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、满刮腻子一道，面扫白色防水亚光乳胶漆二度 | m2 | 380
12-1-1-5 |  | 天棚抹灰及喷刷涂料 | 1、钢筋混凝土梯板面用清水清扫干净 2、10厚1:1:4水泥石灰砂浆 3、3厚纸筋石灰面 4、面扫白色防潮乳胶漆二道 | m2 | 170
12-1-1-6 |  | 外墙抹灰面油漆 | 1、20厚预拌防水砂浆分二次找平（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、防碱封闭底漆一道 3、刮外墙腻子二道 4、按分缝要求弹线、按分缝要求贴分隔纸、使用专用毛刷进行涂刷、滚刷、（或喷涂）真石漆 5、喷防尘罩光面漆二道 | m2 | 306
12-1-1-7 |  | 沥青瓦坡屋面 | 1、青灰色沥青瓦，专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上 2、防水层：2道2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 3、保护层：35厚C20细石混凝土（内配Φ4钢筋网@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢） 4、保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5、结构层：现浇钢筋混凝土现浇板，板面从檐口至屋脊处预埋Φ10钢筋头 @900X900 伸出屋面保温层30 | m2 | 204
12-1-1-8 |  | 甲级钢质防火门 | 1、名称：成品钢制门 2、规格：1800×2200mm 3、含门锁合页等五金件 | m2 | 19.8
12-1-1-9 |  | 铝合金窗 | 1、材质：框、扇材质:断桥铝合金； 2、规格：90系列； 3、玻璃品种：5+12A+5中空玻璃窗； 4、开启方式：固定窗； 5、抗风压性能不小于5级，气密性能不应低于6级，水密性能不应低于3级，保温性能不应低于7级 6.含五金件 | m2 | 30
12-1-1-10 |  | 铝合金防雨百叶窗 | 1、规格：70系列，百叶间距100，外配成品防虫网 | m2 | 6.8
12-1-1-11 |  | 铝合金纱窗 | 1、规格：金刚网，304不锈钢，直径0.8，孔径10×10 | m2 | 30
12-1-1-12 |  | 雨水管 | 1、规格：DN110 UPVC管 | m | 17
12-1-1-13 |  | 外墙挂网 | 1、墙体与梁、墙与柱、墙交界处玻纤网，宽200mm | m2 | 34
12-1-1-14 |  | 混凝土踏步 | 1、现浇C20砼 | m2 | 2.5
12-1-1-15 |  | 干粉磷酸铵盐手提式灭火器 | 1、规格：3kg装 | 具 | 2
12-1-2-1 |  | 土方开挖 | 1.运距：1km以内 | m3 | 540
12-1-2-2 |  | 土方回填 | 1.运距：1km以内 | m3 | 509
12-1-2-3 |  | C15混凝土垫层 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.7
12-1-2-4 |  | C30混凝土 | 1.混凝土种类:钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 110
12-1-2-5 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋种类：HRB400，螺纹钢 2.抗震性能：抗震钢筋 3.规格：Ф8~Ф25 | t | 22.8
12-2-1-1 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm； MU15 2.砂浆强度等级：MU10 | m3 | 20
12-2-1-2 |  | 块料楼地面 | 1、C15素砼厚80mm 2、素水泥浆结合层一道 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆层，面上撒素水泥 4、10厚米黄色抛光瓷砖(600×600),铺实平拍，水泥浆擦缝 | m2 | 24
12-2-1-3 |  | 墙裙踢脚线 | 1、17厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3、10厚米黄色抛光磁砖(500×500)，水泥浆擦缝，高1500 | m2 | 3
12-2-1-4 |  | 内墙面抹灰及喷刷涂料 | 1、20厚1：1：6水泥石灰砂浆（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、满刮腻子一道，面扫白色防水亚光乳胶漆二度 | m2 | 80
12-2-1-5 |  | 天棚抹灰及喷刷涂料 | 1、钢筋混凝土梯板面用清水清扫干净 2、10厚1:1:4水泥石灰砂浆 3、3厚纸筋石灰面 4、面扫白色防潮乳胶漆二道 | m2 | 30
12-2-1-6 |  | 外墙抹灰面油漆 | 1、20厚预拌防水砂浆分二次找平（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、防碱封闭底漆一道 3、刮外墙腻子二道 4、按分缝要求弹线、按分缝要求贴分隔纸、使用专用毛刷进行涂刷、滚刷、（或喷涂）真石漆 5、喷防尘罩光面漆二道 | m2 | 100
12-2-1-7 |  | 沥青瓦坡屋面 | 1、青灰色沥青瓦，专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上； 2、防水层：2道2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 3、保护层：35厚C20细石混凝土（内配Φ4钢筋网@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢）； 4、保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板； 5、结构层：现浇钢筋混凝土现浇板，板面从檐口至屋脊处预埋Φ10钢筋头 @900X900 伸出屋面保温层30 | m2 | 36
12-2-1-8 |  | 不锈钢门 | 1、规格：1100×2200mm | m2 | 2.42
12-2-1-9 |  | 铝合金窗 | 1、材质：框、扇材质:断桥铝合金； 2、规格：90系列； 3、玻璃品种：5+12A+5中空玻璃窗； 4、开启方式：推拉窗； 5、抗风压性能不小于5级，气密性能不应低于6级，水密性能不应低于3级，保温性能不应低于7级 6.含五金件 | m2 | 6
12-2-1-10 |  | 铝合金纱窗 | 1、规格：金刚网，304不锈钢，直径0.8，孔径10×10 | m2 | 6
12-2-1-11 |  | 雨水管 | 1、规格：DN110 UPVC管 | m | 8
12-2-1-12 |  | 外墙挂网 | 1、墙体与梁、墙与柱、墙交界处玻纤网，宽200mm | m2 | 3
12-2-1-13 |  | 混凝土踏步 | 1、现浇C20砼 | m2 | 0.35
12-2-1-14 |  | 干粉磷酸铵盐手提式灭火器 | 1、规格：3kg装 | 具 | 1
12-2-2-1 |  | 土方开挖 | 1.运距：1km以内 | m3 | 121
12-2-2-2 |  | 土方回填 | 1.运距：1km以内 | m3 | 112
12-2-2-3 |  | C15混凝土垫层 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.3
12-2-2-4 |  | C30混凝土 | 1.混凝土种类:钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 19.9
12-2-2-5 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋种类：HRB400，螺纹钢 2.抗震性能：抗震钢筋 3.规格：Ф8~Ф25 | t | 4.3
12-2-3-1 |  | 配电箱 | 1.成品塑料配电箱，内含微断开关5个 | 台 | 1
12-2-3-2 |  | 二位单控开关 | 1.规格：10A 250V | 个 | 2
12-2-3-3 |  | 单相二三极插座 | 1.规格：10A 250V | 个 | 6
12-2-3-4 |  | 空调插座 | 1.86型 | 个 | 1
12-2-3-5 |  | 热水器插座 | 1.86型 | 个 | 1
12-2-3-6 |  | 配线 | 1.规格:ZRBV-2.5mm2 | m | 115
12-2-3-7 |  | 配线 | 1.规格:ZRBV-4.0mm2 | m | 60
12-2-3-8 |  | 配管 | 1.规格:PC20 | m | 55
12-2-3-9 |  | 配线 | 1.规格:ZRBV-10mm2 | m | 300
12-2-3-10 |  | 配管 | 1.规格:SC32 | m | 100
12-2-3-11 |  | 避雷网 | 1.φ12镀锌圆钢 | m | 20
12-2-3-12 |  | 接地模块 | 1.LED接地端子 | 个 | 1
12-2-3-13 |  | 弱电箱 | 1.成品塑料弱电箱，内含网络设备，光纤接收器，路由器 | 台 | 1
12-2-3-14 |  | 电话插座 | 1.86型 | 个 | 1
12-2-3-15 |  | AP网络插座 | 1.87型网络插座带wifi发射器 | 个 | 1
12-2-3-16 |  | 电话线 | 1.规格:HYV-2x1.5 | m | 10
12-2-3-17 |  | 六类网线 | 1.非屏蔽六类4对双绞线 | m | 10
12-2-3-18 |  | 配管 | 1.规格:PC20 | m | 10
12-2-3-19 |  | 室外2芯单模光纤 | 1.室外型单模2芯万兆铠装光纤 | m | 100
12-2-3-20 |  | 配管 | 1.规格:SC20 | m | 100
12-3-1-1 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm； MU15 2.砂浆强度等级：MU10 | m3 | 135
12-3-1-2 |  | 块料楼地面 | 1、C15素砼厚80mm 2、素水泥浆结合层一道 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆层，面上撒素水泥 4、10厚米黄色抛光瓷砖(600×600),铺实平拍，水泥浆擦缝 | m2 | 135
12-3-1-3 |  | 墙裙踢脚线 | 1、17厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3、10厚米黄色抛光磁砖(500×500)，水泥浆擦缝，高1500 | m2 | 21.6
12-3-1-4 |  | 内墙面抹灰及喷刷涂料 | 1、20厚1：1：6水泥石灰砂浆（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、满刮腻子一道，面扫白色防水亚光乳胶漆二度 | m2 | 432
12-3-1-5 |  | 天棚抹灰及喷刷涂料 | 1、钢筋混凝土梯板面用清水清扫干净 2、10厚1:1:4水泥石灰砂浆 3、3厚纸筋石灰面 4、面扫白色防潮乳胶漆二道 | m2 | 180
12-3-1-6 |  | 外墙抹灰面油漆 | 1、20厚预拌防水砂浆分二次找平（抹灰层内全部挂钢丝网，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、防碱封闭底漆一道； 3、刮外墙腻子二道； 4、按分缝要求弹线、按分缝要求贴分隔纸、使用专用毛刷进行涂刷、滚刷、（或喷涂）真石漆； 5、喷防尘罩光面漆二道 | m2 | 576
12-3-1-7 |  | 沥青瓦坡屋面 | 1、青灰色沥青瓦，专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上； 2、防水层：2道2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 3、保护层：35厚C20细石混凝土（内配Φ4钢筋网@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢）； 4、保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板； 5、结构层：现浇钢筋混凝土现浇板，板面从檐口至屋脊处预埋Φ10钢筋头 @900X900 伸出屋面保温层30 | m2 | 180
12-3-1-8 |  | 不锈钢门 | 1、规格：1100×2200mm | m2 | 21.78
12-3-1-9 |  | 铝合金窗 | 1、材质：框、扇材质:断桥铝合金； 2、规格：90系列； 3、玻璃品种：5+12A+5中空玻璃窗； 4、开启方式：推拉窗； 5、抗风压性能不小于5级，气密性能不应低于6级，水密性能不应低于3级，保温性能不应低于7级 6.含五金件 | m2 | 36
12-3-1-10 |  | 铝合金纱窗 | 1、规格：金刚网，304不锈钢，直径0.8，孔径10×10 | m2 | 36
12-3-1-11 |  | 雨水管 | 1、规格：DN110 UPVC管 | m | 36
12-3-1-12 |  | 外墙挂网 | 1、墙体与梁、墙与柱、墙交界处玻纤网，宽200mm | m2 | 18
12-3-1-13 |  | 混凝土踏步 | 1、现浇C20砼 | m2 | 2
12-3-1-14 |  | 干粉磷酸铵盐手提式灭火器 | 1、规格：3kg装 | 具 | 9
12-3-2-1 |  | 土方开挖 | 1.运距：1km以内 | m3 | 936
12-3-2-2 |  | 土方回填 | 1.运距：1km以内 | m3 | 837
12-3-2-3 |  | C15混凝土垫层 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 18.9
12-3-2-4 |  | C30混凝土 | 1.混凝土种类:钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板 | m3 | 132.3
12-3-2-5 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋种类：HRB400，螺纹钢 2.抗震性能：抗震钢筋 3.规格：Ф8~Ф25 | t | 24.3
12-3-3-1 |  | 配电箱 | 1.成品塑料配电箱，内含微断开关5个 | 台 | 9
12-3-3-2 |  | 二位单控开关 | 1.规格：10A 250V | 个 | 18
12-3-3-3 |  | 单相二三极插座 | 1.规格：10A 250V | 个 | 54
12-3-3-4 |  | 空调插座 | 1.86型 | 个 | 9
12-3-3-5 |  | 热水器插座 | 1.86型 | 个 | 9
12-3-3-6 |  | 配线 | 1.规格:ZRBV-2.5mm2 | m | 1035
12-3-3-7 |  | 配线 | 1.规格:ZRBV-4.0mm2 | m | 540
12-3-3-8 |  | 配管 | 1.规格:PC20 | m | 495
12-3-3-9 |  | 配线 | 1.规格:ZRBV-10mm2 | m | 2700
12-3-3-10 |  | 配管 | 1.规格:SC32 | m | 900
12-3-3-11 |  | 避雷网 | 1.φ12镀锌圆钢 | m | 180
12-3-3-12 |  | 接地模块 | 1.LED接地端子 | 个 | 9
12-4-1-1 |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240mm厚灰砂砖；240mm×115mm×53mm； MU15 2.砂浆强度等级：MU10 | m3 | 32
12-4-1-2 |  | 块料楼地面 | 1、钢筋砼楼板，表面清扫干净 2、素水泥浆结合层一道 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆层，面上撒素水泥 4、10厚米黄色抛光磁砖(600×600),铺实平拍，水泥浆擦缝 | m2 | 35
12-4-1-3 |  | 墙裙踢脚线 | 1、17厚1:3水泥砂浆 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3、10厚米黄色抛光磁砖(500×500)，水泥浆擦缝，高1500 | m2 | 5
12-4-1-4 |  | 内墙面抹灰及喷刷涂料 | 1、20厚1：1：6水泥石灰砂浆（抹灰层内挂钢丝网，宽度300mm，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、满刮腻子一道，面扫白色防水亚光乳胶漆二度 | m2 | 160
12-4-1-5 |  | 天棚抹灰及喷刷涂料 | 1、钢筋混凝土梯板面用清水清扫干净 2、10厚1:1:4水泥石灰砂浆 3、3厚纸筋石灰面 4、面扫白色防潮乳胶漆二道 | m2 | 40
12-4-1-6 |  | 外墙抹灰面油漆 | 1、20厚预拌防水砂浆分二次找平；（抹灰层内全部挂钢丝网，丝径0.6mm，孔径10mm，射钉固定） 2、防碱封闭底漆一道； 3、刮外墙腻子二道； 4、按分缝要求弹线、按分缝要求贴分隔纸、使用专用毛刷进行涂刷、滚刷、（或喷涂）真石漆； 5、喷防尘罩光面漆二道 | m2 | 185
12-4-1-7 |  | 沥青瓦坡屋面 | 1、青灰色沥青瓦，专用混凝土结构钉固定于细石混凝土层上； 2、防水层：2道2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 3、保护层：35厚C20细石混凝土（内配Φ4钢筋网@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢）； 4、保温层：70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板； 5、结构层：现浇钢筋混凝土现浇板，板面从檐口至屋脊处预埋Φ10钢筋头 @900X900 伸出屋面保温层30 | m2 | 50
12-4-1-8 |  | 甲级钢质防火门 | 1、名称：成品钢制门 2、规格：1800×2200mm 3、含门锁合页等五金件 | m2 | 7.92
12-4-1-9 |  | 铝合金窗 | 1、材质：框、扇材质:断桥铝合金； 2、规格：90系列； 3、玻璃品种：5+12A+5中空玻璃窗； 4、开启方式：推拉窗； 5、抗风压性能不小于5级，气密性能不应低于6级，水密性能不应低于3级，保温性能不应低于7级 6.含五金件 | m2 | 20
12-4-1-10 |  | 楼梯栏杆及扶手栏杆 | 1、亚光不锈钢栏杆，亚光不锈钢扶手 2、楼梯梯段栏杆高1000mm，水平段高1100mm 3、做法详国标06J403-1第24页B13 | m | 100
12-4-1-11 |  | 梯级砖 | 1、 10mm成品梯级砖，带防滑槽，干水泥擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（掺建筑胶） 4、基层处理、材料运输、面层铺设、勾缝 | m2 | 20
12-4-1-12 |  | 砌块墙交界处附加层 | 1、墙体与梁、墙与柱、墙交界处玻纤网，宽200mm | m2 | 25
12-4-1-13 |  | 石材窗台板 | 1、30厚黑色大理石窗台板，倒圆角，宽度260mm； 2、20厚1:2水泥砂浆。 | m2 | 6
12-4-1-14 |  | 窗台下压顶 | 1、现浇C25砼 | m3 | 1.5
12-4-1-15 |  | 雨水管 | 1、规格：DN110 UPVC管 | m | 10
12-4-1-16 |  | 干粉磷酸铵盐手提式灭火器 | 1、规格：3kg装 | 具 | 2
12-4-2-1 |  | C25砼 | 1.混凝土种类:钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 | m3 | 180
12-4-2-2 |  | 钢筋制安 | 1.钢筋种类：HRB400，螺纹钢 2.抗震性能：抗震钢筋 3.规格：Ф8~Ф25 | t | 18

## 安装13（机电预埋件埋设及机电设备安装工程）
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元)
13-1-1-1 |  | 铜排 | 50x5 紫铜 | m | 8000
13-1-1-2 |  | 镀锌扁钢 | 60x6mm 热镀锌 | m | 2500
13-1-1-3 |  | 镀锌扁钢 | 50x6mm 热镀锌 | m | 18000
13-1-1-4 |  | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 600
13-1-1-5 |  | 镀锌钢板 | 120x100x5mm | 块 | 60
13-1-1-6 |  | 镀锌角钢 | 50x50x5 L=2500 | 根 | 60
13-1-1-7 |  | 火泥熔接耗材 | 用于铜排、扁钢熔接（含焊粉和模具） | 点 | 1500
13-1-1-8 |  | 镀锌钢管 | DN150 | m | 200
13-1-1-9 |  | 镀锌钢管 | DN100 | m | 200
13-1-1-10 |  | 镀锌钢管 | DN65 | m | 100
13-1-1-11 |  | 镀锌钢管 | DN50 | m | 200
13-1-1-12 |  | 镀锌钢管 | DN25 | m | 200
13-1-1-13 |  | 电缆支架 | 1.DZJ1-23(改),配膨胀螺栓等附件； 2.材质：热镀锌 | 个 | 2680
13-1-1-14 |  | 电缆支架 | 1.DZJ1-33(改),配膨胀螺栓等附件； 2.热镀锌 | 个 | 750
13-1-1-15 |  | 太阳能路灯 | 1.规格：配60W LED光源，8m灯柱及底座， 1*200AH/12V 免维护铅酸蓄电池， 多晶硅太阳能板，密封防水电池箱及其他安装附件，内部接线电缆等； 2.含钢板、法兰盘、螺栓、镀锌角钢等附件 | 个 | 50
13-1-1-16 |  | 路灯基础土方开挖 |  | m3 | 51.2
13-1-1-17 |  | C25现浇砼路灯基础 |  | m3 | 3.2
13-1-1-18 |  | C15砼路灯垫层 |  | m3 | 27
13-1-1-19 |  | 路灯基础钢筋制安 |  | t | 1.925
13-1-2-1 |  | 镀锌扁钢 | 50x6mm 热镀锌 | m | 1000
13-1-2-2 |  | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 300
13-1-2-3 |  | 镀锌钢板 | 100x100x8 | 块 | 8
13-1-2-4 |  | 镀锌角钢 | L50x50x5 | m | 20
13-1-2-5 |  | 照明配电箱 | 1.壁挂式 防护等级≥IP44； 2.含微型断路器12~15个 | 个 | 2
13-1-2-6 |  | LED灯管 | 吊杆装，配14W LED光源，配支架、透光护罩及安装附件 | 套 | 24
13-1-2-7 |  | 防爆灯管 | 防爆型，配15W LED光源，配防爆支架、护罩及附件 | 套 | 12
13-1-2-8 |  | 出口疏散指示标志 | 220V,嵌入式，单面，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 4
13-1-2-9 |  | LED应急照明灯 | 双头灯，挂墙式 配2x1W LED光源，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 6
13-1-2-10 |  | 单相二三极插座 | 10A 250V | 个 | 15
13-1-2-11 |  | 一位单控开关 | 防爆型 10A 250V | 个 | 3
13-1-2-12 |  | 二位单控开关 | 10A 250V | 个 | 3
13-1-2-13 |  | 三位单控开关 | 10A 250V | 个 | 1
13-1-2-14 |  | 电线 | BVV-2.5 | m | 1000
13-1-2-15 |  | 耐火电线 | NH-BVV-2.5 | m | 1000
13-1-2-16 |  | PVC管 | Φ25 | m | 300
13-1-2-17 |  | 镀锌钢管 | DN100 | m | 200
13-1-2-18 |  | 镀锌钢管 | DN80 | m | 30
13-1-2-19 |  | 镀锌钢管 | DN50 | m | 200
13-1-2-20 |  | 镀锌钢管 | DN40 | m | 100
13-1-2-21 |  | 镀锌钢管 | DN32 | m | 200
13-1-2-22 |  | 镀锌钢管 | DN25 | m | 1000
13-1-2-23 |  | 镀锌线槽 | 100x50 | m | 300
13-1-3-1 |  | 镀锌扁钢 | 50x6mm 热镀锌 | m | 500
13-1-3-2 |  | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 200
13-1-3-3 |  | 镀锌钢板 | 100x100x8 | 块 | 4
13-1-3-4 |  | 镀锌角钢 | L50x50x5 | m | 10
13-1-3-5 |  | 照明配电箱 | 1.壁挂式 防护等级≥IP44； 2.含微型断路器12~15个 | 个 | 1
13-1-3-6 |  | LED悬挂灯 | 配80W LED光源 | 套 | 4
13-1-3-7 |  | LED吸顶灯 | 配12W LED光源 | 套 | 6
13-1-3-8 |  | LED灯管 | 配18W LED光源，配支架、透光护罩及安装附件 | 套 | 10
13-1-3-9 |  | 方向疏散指示标志 | 220V,嵌入式，单面，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 4
13-1-3-10 |  | 出口疏散指示标志 | 220V,嵌入式，单面，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 2
13-1-3-11 |  | LED应急照明灯 | 双头灯，挂墙式 配2x1W LED光源，自带蓄电池，应急时间≥90min | 套 | 4
13-1-3-12 |  | 单相二三极插座 | 10A 250V | 个 | 6
13-1-3-13 |  | 一位单控开关 | 10A 250V | 个 | 2
13-1-3-14 |  | 二位单控开关 | 10A 250V | 个 | 2
13-1-3-15 |  | 电线 | BVV-2.5 | m | 800
13-1-3-16 |  | 耐火电线 | NH-BVV-2.5 | m | 500
13-1-3-17 |  | 镀锌钢管 | DN100 | m | 30
13-1-3-18 |  | 镀锌钢管 | DN80 | m | 30
13-1-3-19 |  | 镀锌钢管 | DN50 | m | 100
13-1-3-20 |  | 镀锌钢管 | DN40 | m | 100
13-1-3-21 |  | 镀锌钢管 | DN32 | m | 200
13-1-3-22 |  | 镀锌钢管 | DN25 | m | 500
13-1-3-23 |  | 镀锌线槽 | 100x50 | m | 100
13-2-1 |  | 镀锌钢管 | DN25 | m | 950
13-2-2 |  | 镀锌钢管 | DN32 | m | 1800
13-2-3 |  | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2000
13-2-4 |  | 镀锌钢管 | DN80 | m | 300
13-2-5 |  | 镀锌钢管 | DN100 | m | 100
13-2-6 |  | 接线盒 | 型号规格：100x100（mm） | 个 | 30
13-2-7 |  | 接线盒 | 型号规格：86x86（mm） | 个 | 150

## 安装14（金属结构制作与安装工程）
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 购买方 | 备 注
14-1-1 |  | 上水库导流洞封堵闸门一期插筋 | 1、材质：Q235C 2、种类：圆钢 3、规格、型号：Φ16 | t | 1 |  |  |  | 承包人 | 1孔
14-1-2 |  | 上水库导流洞封堵闸门门槽 | 1、型式：焊接组合式； 2、外形尺寸(最大件)： 7000×300×300（mm）； 3、材质：Q235C、Q355C、不锈钢； 5、板厚：10～30 mm； 6、防腐措施： 表面部分：涂料防腐； 埋入部分：改性水泥浆。 | t | 7 |  |  |  | 承包人 | 1孔
14-1-3 |  | 上水库导流洞封堵闸门门叶 | 1、主支承型式：滑动式； 2、孔口尺寸-水头：2.5m×3m-60m平面滑动； 3、门叶单件重量(最重件)： 10t； 4、材质：Q235C，Q355C； 5、板厚：12～40 mm； 6、水封型式：“P”型、“Ⅰ”型橡胶水封； 7、防腐措施：涂料防腐。 | t | 12 |  |  |  | 承包人 | 1扇
14-1-4 |  | 下水库泄洪放空洞事故检修闸门一期插筋（132.3高程以上） | 1、材质：Q235C 2、种类：圆钢 3、规格、型号：Φ16 | t | 3 |  |  |  | 承包人 | 1孔
14-1-5 |  | 下水库泄洪放空洞工作闸门一期预埋件（底槛之上） | 1、材质：Q235C、Q355C 2、种类：圆钢、钢板、型钢 3、规格、型号：Φ20、t20、[16 | t | 3 |  |  |  | 承包人 | 1孔
14-1-6 |  | 下水库泄洪放空洞事故检修闸门液压启闭机一期预埋件 | 1、材质：Q235C、Q355C 2、种类：圆钢、钢板、型钢 3、规格、型号：Φ16、t20、[16 | t | 1 |  |  |  | 承包人 | 1套
14-1-7 |  | 下水库泄洪放空洞工作闸门液压启闭机一期预埋件 | 1、材质：Q235C、Q355C 2、种类：圆钢、钢板、t20、型钢 3、规格、型号：Φ20、[16 | t | 1 |  |  |  | 承包人 | 1套
14-1-8 |  | 下水库生态放水管的各类阀门及流量计（设备） | 1、直径：DN200； 2、压力等级：PN10； 3、下水库各1套 ：不锈钢拦污罩、手动闸阀、电磁流量计、电动调流阀，含法兰、密封件、连接件及电控箱等 | 套 | 1 |  |  |  | 承包人 | 暂估价
14-2-1 |  | 上水库导流洞封堵闸门门槽 | 1、型式：焊接组合式； 2、外形尺寸(最大件)： 7000×300×300（mm）； 3、材质：Q235C、Q355C、不锈钢； 5、板厚：10～30 mm； 6、防腐措施： 表面部分：涂料防腐； 埋入部分：改性水泥浆。 | t | 7 |  |  |  | 承包人 | 1孔
14-2-2 |  | 上水库导流洞封堵闸门门叶 | 1、主支承型式：滑动式； 2、孔口尺寸-水头：2.5m×3m-60m平面滑动； 3、门叶单件重量(最重件)： 10t； 4、材质：Q235C，Q355C； 5、板厚：12～40 mm； 6、水封型式：“P”型、“Ⅰ”型橡胶水封； 7、防腐措施：涂料防腐。 | t | 12 |  |  |  | 承包人 | 1扇
14-2-3 |  | 下水库泄洪放空洞事故检修闸门门槽（132.3高程之上） | 1、型式：带门楣Ⅱ型； 2、门槽高度：61.5m（含前期标9.3m）； 3、拼装方式：焊接组合； 4、最大件：约 6000×450×300（mm）； 5、最重件：约4t； 6、主材：Q235C、Q355C、不锈钢； 7、板厚：10～60 mm； 8：防腐措施：表面部分：外包不锈钢； 埋入部分：改性水泥浆。 | t | 31 |  |  |  | 发包人 | 1孔
14-2-4 |  | 下水库泄洪放空洞事故检修闸门门叶 | 1、型式：潜孔式平面滑动钢闸门； 2、外形尺寸： 5500×6200×1000（mm） 3、拼装方式：焊接 4、最大件： 5500×3500×1000（mm） 5、最重件：15t 6、主材：Q235C，Q355C； 7、板厚：12～60 mm； 8、水封:“P”型、“Ⅰ”型橡胶水封； 9、防腐措施: 喷锌+涂料联合防腐; 10、附件：充水阀、担梁、吊杆 | t | 40 |  |  |  | 发包人 | 1扇
14-2-5 |  | 下水库泄洪放空洞工作闸门槽（底槛之上） | 1、型式：潜孔弧门，门楣带转角水封； 2、门槽高度：5m； 3、拼装方式：螺栓+焊接组合； 4、最大件：约 5000×2000×400（mm）； 5、最重件：约4t； 6、主材：Q235C、Q355C、不锈钢； 7、板厚：10～40 mm； 8：防腐措施：表面部分：外包不锈钢； 埋入部分：改性水泥浆。 | t | 12 |  |  |  | 发包人 | 1孔
14-2-6 |  | 下水库泄洪放空洞工作闸门门叶 | 1、型式：潜孔式弧形钢闸门； 2、门叶外形尺寸： 3100×3500×800，R=5500（mm）; 3、拼装方式：螺栓 4、最大件： 3100×3500×800（mm） 5、最重件：10t 6、主材：Q235C，Q355C； 7、板厚：12～60 mm； 8、水封:方“P”型、“Ⅰ”型橡胶水封； 9、防腐措施: 喷锌+涂料联合防腐. 10、支承型式：直支臂球面铰 | t | 35 |  |  |  | 发包人 | 1扇
14-2-7 |  | 下库生态放水管的各类阀门及流量计（安装） | 1、直径：DN200； 2、压力等级：PN10； 3、下水库各1套 ：不锈钢拦污罩、手动闸阀、电磁流量计、电动调流阀，含法兰、密封件、连接件及电控箱等 | 套 | 1 |  |  |  | 承包人
14-3-1 |  | 1×2500kN液压启闭机 | 1、型号规格：QPPY1×2500kN-6.5m； 2、油缸外形尺寸重量：约Φ550×8500（mm），10t； 3、泵站外形尺寸：约1800×3000×2000（mm） 4、管路距离：约10m； 5、电气柜数量：2。 | 套 | 1 |  |  |  | 发包人
14-3-2 |  | 1×1250kN/400kN液压启闭机 | 1、型号规格：QHSY1×1250kN/400kN-3.9m； 2、油缸外形尺寸重量：约Φ500×6000（mm），10t； 3、泵站外形尺寸：约1800×3000×2000（mm） 4、管路距离：约70m 5、电气柜数量：2； 6、附件：无电应急操作器。 | 套 | 1 |  |  |  | 发包人
14-4-1 |  | 1×250kN固定卷扬式启闭机 | 1、型号规格：1×250kN-9m； 2、最大件：约1200×1200×600mm； 3、最重件：约8t； 4、起升机构数量：1； 5、电气柜数量：1。 | 台 | 1 |  |  |  | 承包人

## 土建15(永久安全监测土建工程)
表4.3 分部分项工程量清单与计价表（土建工程）
工程名称： | 甘肃玉门抽水蓄能电站 | 标段：YMP/C1
组 号： | 2 | 分组名称：施工辅助设施 |  |  |  |  | 第2组 共21组
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注
15-1-1-1 |  | Φ150测斜管钻孔及灌浆 | 1.孔位：坝基 2.深度：3m～10m 3.孔径：150mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 10
15-1-1-2 |  | 大坝填筑料开挖 | 1.土石方类别：坝体及渣体堆石料开挖 2.开挖深度：0.3～2m | m3 | 2500
15-1-1-3 |  | 大坝填筑料回填 | 1.土石方类别：沟、槽开挖料回填 | m3 | 2500
15-1-1-4 |  | 观测房 | 1.类型：混凝土结构 2.位置：坝下游坡面 3.混凝土强度等级及设计龄期：C20，28d，F200，二级配 4.尺寸：长×宽×高约为400cm×300cm×300cm 5.浆砌石基础：650cm×630cm×210cm，M15水泥砂浆 | m2 | 60
15-1-1-5 |  | Φ90渗压计钻孔及灌浆 | 1.孔位：坝基 2.深度：0.5m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 13
15-1-1-6 |  | Φ110地下水位测压管钻孔及灌浆 | 1.孔位：绕坝渗流及库周防渗 2.深度：10m～50m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 704
15-1-1-7 |  | 量水堰 | 1.位置：坝下游排水沟 2.少量岩石、混凝土凿挖及混凝土浇筑 | 座 | 1
15-1-2-1 |  | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：库岸边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 40
15-1-2-2 |  | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：库岸边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 1
15-1-2-3 |  | Φ90锚杆应力计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：3m～9m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 18
15-1-3-1 |  | Φ90单向测缝计钻孔及灌浆 | 1.孔位：洞室围岩 2.深度：0.5m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 1.5
15-1-3-2 |  | Φ90渗压计钻孔及灌浆 | 1.孔位：洞室围岩 2.深度：0.5m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 1
15-1-3-3 |  | 量水堰 | 1.位置：导流洞出口 2.少量岩石、混凝土凿挖及混凝土浇筑 | 座 | 1
15-2-1-1 |  | Φ150测斜管钻孔及灌浆 | 1.孔位：坝基 2.深度：3m～10m 3.孔径：150mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 10
15-2-1-2 |  | 大坝填筑料开挖 | 1.土石方类别：坝体及渣体堆石料开挖 2.开挖深度：0.3～2m | m3 | 1000
15-2-1-3 |  | 大坝填筑料回填 | 1.土石方类别：沟、槽开挖料回填 | m3 | 1000
15-2-1-4 |  | 观测房 | 1.类型：混凝土结构 2.位置：坝下游坡面 3.混凝土强度等级及设计龄期：C20，28d，F200，二级配 4.尺寸：长×宽×高约为400cm×300cm×300cm 5.浆砌石基础：650cm×630cm×210cm，M15水泥砂浆 | m2 | 48
15-2-1-5 |  | Φ90渗压计钻孔及灌浆 | 1.孔位：坝基 2.深度：0.5m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 13
15-2-1-6 |  | Φ110地下水位测压管钻孔及灌浆 | 1.孔位：绕坝渗流及库周防渗 2.深度：10m～50m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、清孔、回填灌浆 | m | 415
15-2-1-7 |  | 量水堰 | 1.位置：坝下游排水沟 2.少量岩石、混凝土凿挖及混凝土浇筑 | 座 | 1
15-2-2-1 |  | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 20
15-2-2-2 |  | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 0.5
15-2-3-1 |  | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 40
15-2-3-2 |  | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 1
15-2-4-1 |  | Φ110测斜管钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m～40m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 63
15-2-4-2 |  | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 40
15-2-4-3 |  | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 1
15-2-4-4 |  | Φ90锚杆应力计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：3m～9m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 18
15-2-5-1 |  | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 60
15-2-5-2 |  | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 3
15-2-5-3 |  | Φ90锚杆应力计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：3m～9m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 30
15-2-6-1 |  | Φ110四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：20m 3.孔径：110mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 140
15-2-6-2 |  | Φ160四点位移计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：0.5m 3.孔径：160mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 3.5
15-2-6-3 |  | Φ90锚杆应力计钻孔及灌浆 | 1.孔位：边坡 2.深度：3m～9m 3.孔径：90mm 4.工作内容：造孔、岩心描述、清孔、回填灌浆 | m | 66