## 房屋装修
编号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备 注
建筑装修及给排水工程
地下主厂房（含安装间及其下部通道）
楼地面工程
| 011102003001 | 块料楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm*800mm防滑玻化砖铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 670
| 011102001001 | 石材楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：2.5水泥砂浆，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚1000mm*1000mm浅灰色花岗岩铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 2640
| 011102001002 | 石材楼地面2 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：2.5水泥砂浆，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚800mm*800mm浅灰色花岗岩铺实平拍，水泥浆擦缝； 5、水轮机层、蜗壳层石材在采购时进行密封防渗处理。 | m2 | 6461
| 011102001003 | 石材楼地面3 | 机罩弧形镶边 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比:22mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚650mm宽（弧形）酒红色或南网蓝花岗岩铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 154
| 011102001004 | 石材楼地面4 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比:22mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚1000mm*500mm黑金沙或深色花岗岩铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 424
| 011102001005 | 石材楼地面5 | 吊物孔盖板 1、钢盖板表面清扫干净； 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚专用石材粘贴胶水； 3、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚1000*1000mm浅灰色花岗岩铺实平拍，水泥浆擦缝(周边应划显目颜色警示线)。 | m2 | 647
| 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比:12mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚芝麻白花岗岩，两边设150mm宽黑金沙花岗岩镶边，铺实平拍，水泥浆擦缝； 5、嵌缝材料种类：每级踏步芝麻白花岗岩处设两条防滑槽，槽内嵌10mm*10mm铜条（铜条突出2mm)。 | m2 | 307
| 011101005001 | 水性环氧自流平地面 | 安装场施工期间临时地面 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层砂浆配合比、厚度：素水泥浆结合层一道； 3、找平层砂浆配合比、厚度：40mm厚C30细石混凝土，打磨平整； 4、中层漆材料种类、厚度：无溶剂环氧底涂一遍； 5、中层漆材料种类、厚度：1~1.5mm厚无溶剂环氧中涂层； 6、面漆材料种类、厚度：1~1.5mm厚无溶剂环氧面涂层(燃烧性能等级A级)； 7、临时地面拆除及垃圾清运。 | m2 | 1411
墙面工程
| 011407001001 | 无机硅透明保护涂料墙面 | 1、钢筋砼表面打磨，毛刷或气枪清理干净； 2、基层材料种类、规格：混凝土保护剂底漆滚涂1遍； 3、基层材料种类、规格：混凝土保护剂润色漆（色浆+丙烯酸透明乳液）涂刷2-4遍（采用拍压方式，要求均匀无露底）； 4、面层材料种类、规格：混凝土保护剂面漆滚涂1遍（要求均匀，不可漏涂，严禁出现流坠和刷痕）。 | m2 | 6461
| 011406001001 | 机墩风罩内侧环氧漆墙面 | 1、基面清扫，耐水腻子修补； 2、基层材料种类、规格：涂刷溶剂型环氧封闭底漆一道； 3、面层材料品种、规格、颜色：涂刷米黄色溶剂型环氧面漆三道。 | m2 | 900
| 011201001001 | 抹灰墙面 | 1、基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、基层材料种类、规格：砖墙与砼结构交接处挂钢丝网，每边搭接宽度不少于250mm；（钢丝网单独计量） 3、基层材料种类、规格：15mm厚1:3水泥砂浆； 4、面层材料种类、规格：5mm厚1:2水泥砂浆。 | m2 | 983
| 011407001002 | 无机涂料墙面 | 1、基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料面漆两遍； 5、颜色综合考虑。 | m2 | 983
| 011207001001 | 蜂窝铝板墙面 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨：60*80*5mm热镀锌方钢主龙骨(竖龙骨，间距1200布置)，50*50*5mmL热镀锌角钢次龙骨(横龙骨，间距1800mm布置)； 2、面层材料种类、规格：25mm厚白色不穿孔蜂窝铝板及灰白色穿孔蜂窝铝板（尺寸约1500mm*2000mm，详立面图）； 3、综合考虑异形结构部分； 4、除固定锚杆/连墙件、龙骨及支撑架制安按本清单所列另行计量外，单价包含所有配件。 | m2 | 6269
| 011204004001 | 干挂花岗岩墙裙 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨：60*80*5mm热镀锌方钢主龙骨(竖龙骨，间距750mm布置)，50*50*5mmL热镀锌角钢次龙骨(横龙骨，间距825mm布置)； 2、不锈钢干挂件制安； 3、面层材料种类、规格：25mm厚黑金沙或深色花岗岩（尺寸约825mm*750mm）。 4、综合考虑可开启门洞部分； 5、除固定锚杆/连墙件、龙骨及支撑架制安按本清单所列另行计量外，单价包含所有配件。 | m2 | 707
| 011507001001 | 艺术透光板 | 1、艺术透光板； 2、LED灯带； 3、电源装置、开关、电源线缆及保护管等所有配套附件。 | m2 | 48
| 011507001002 | 企业标牌 | 1、1.5mm不锈钢字体； 2、内容包括“南网logo”、“南方电网储能股份有限公司肇庆浪江蓄能发电有限公司”等。 | 项 | 1
| 011502001001 | 不锈钢腰线 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：50*5mm镀锌角钢骨架（间距600mm）制安，50*5mm镀锌方通龙骨（间距400mm）制安； 2、基层材料种类、规格：18mm防潮面漆板制安，涂刷防火涂料两遍； 3、面层材料种类、规格：2.0mm厚150mm高304拉丝不锈钢板，上下各折边10mm,结构胶粘接固定； 4、除固定锚杆/连墙件、龙骨及支撑架制安按本清单所列另行计量外，单价包含所有配件。 | m2 | 64
| 115020010001 | 不锈钢压条/装饰线 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：50*5mm镀锌角钢骨架（间距600mm）制安，50*5mm镀锌方通龙骨（间距400mm）制安； 2、基层材料种类、规格：18mm防潮面漆板制安，涂刷防火涂料两遍； 3、面层材料种类、规格：2.0mm厚300mm~500mm高304拉丝不锈钢板（深蓝色烤漆或银白色），上下各折边10mm,结构胶粘接固定。 4、除固定锚杆/连墙件、龙骨及支撑架制安按本清单所列另行计量外，单价包含所有配件。 | m2 | 180
| 011105002001 | 石材踢脚线 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、粘贴层厚度、材料种类：15mm厚1：3水泥砂浆底层，刷素水泥浆一道； 3、粘贴层厚度、材料种类：4～5mm厚水泥胶结合层； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚800~1000mm×150mm黑金沙花岗岩，专业填缝剂擦缝； 5、含楼梯踢脚线及梯级镶三角。 | m2 | 30
| 011105006001 | 不锈钢踢脚 | 1、基层材料种类、规格：10mm防潮面漆板制安，涂刷防火涂料两遍； 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚120mm高304拉丝不锈钢板面层。 | m2 | 350
| 010202007001 | 干挂墙面固定锚杆 | 1、水泥砂浆锚杆Φ25，L=1.5m，入岩1.0m，外露0.5m。 | 根 | 720
| 011204004002 | 干挂墙面连墙件、龙骨及支撑架制安 | 1、镀锌角钢、镀锌方钢、镀锌槽钢、镀锌钢板、化学螺栓等型材。 | t | 72
顶棚工程
| 011407002001 | 无机硅透明保护涂料顶棚 | 1、钢筋砼表面打磨，毛刷或气枪清理干净； 2、基层材料种类、规格：混凝土保护剂底漆滚涂1遍； 3、基层材料种类、规格：混凝土保护剂润色漆（色浆+丙烯酸透明乳液）涂刷2-4遍（采用拍压方式，要求均匀无露底）； 4、面层材料品种、规格：混凝土保护剂面漆滚涂1遍（要求均匀，不可漏涂，严禁出现流坠和刷痕）。 | m2 | 6461
| 011407002002 | 机墩风罩内侧环氧漆顶棚 | 1、基面清扫，耐水腻子修补； 2、基层材料种类、规格：涂刷溶剂型环氧封闭底漆一道； 3、面层材料品种、规格：涂刷米黄色溶剂型环氧面漆三道。 | m2 | 360
门窗工程
| 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门框、扇材质：成品甲级防火钢质门，钢板厚≥1.2mm，耐火性能≥1.5h； 2、含门锁、闭门器等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙； 3、防火门设置可视窗。 | m2 | 40
| 010802002001 | 钢制检修门 |  | m2 | 2
| 010805004001 | 钢质电动推拉门 | 1、门框、扇材质：成品钢质电动推拉门，宽8.5m，高8.0m，门扇覆1.5mm厚白色钢板，抵抗±500Pa风压； 2、含轨道、电动控制装置等附属设备。 | m2 | 82
| 010802002002 | 钢制密封门 | 1、含门锁、门吸等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙。 | m2 | 4
其他
| 011503001001 | 不锈钢栏杆 | 1、栏杆材料种类、规格：304哑光不锈钢栏杆，栏杆高度1100mm，作法参见中南标11ZJ401 1/15 16/39、1/41、8/42、-/45，扶手采用DN76*3mm，立柱为DN63*3mm，次杆为DN32*1mm； 2、固定配件种类：底部设3.0mm厚“∩”型304不锈钢踢脚板，两侧高200mm，顶部宽76mm，与立柱交接处焊接，与地面交接处结构胶嵌缝，缝宽5mm。 | m | 563
| 011503001002 | 不锈钢夹胶玻璃栏杆 |  | m | 80
| 011201003001 | 墙面伸缩缝 | 1、做法详见中南标11ZJ111 5/A-4、 8/A-4。 | m | 613
| 011201003002 | 顶棚伸缩缝 | 1、做法详见中南标11ZJ111 5/A-4、8/A-4。 | m | 338
| 010904004001 | 地面伸缩缝 | 1、做法详见国标04CJ01-1 1/9 2/9。 | m | 479
| 011502001002 | 吊物孔不锈钢包边 | 1、200mm宽3mm厚304磨砂不锈钢盖板，石材及吊物孔钢盖板开小孔，上自攻螺丝固定。 | m | 520
| 011502001003 | 设备基础不锈钢包边 | 1、304不锈钢护角L40，1.7mm厚、云石胶、AB胶。 | m | 1200
| 011502001004 | 墙柱阳角不锈钢护角 | 1、墙面及柱子阳角部位，高度1.8m以下； 2、304不锈钢护角L40，1.7mm厚、云石胶、AB胶。 | m | 360
| 010904002001 | 排水沟防水层 |  | m2 | 965
| 04020102001 | 不锈钢排水沟 |  | m2 | 40
砌体工程
| 010401003001 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 混凝土实心砖，MU15； 2、部位：框架结构内隔墙； 3、形体：墙厚度20m~300mm； 4、勾缝要求：水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝； 5、砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5。 | m3 | 184
| 010502002001 | 构造柱、圈梁、过梁 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土，一级配。 | m3 | 11
| 010515001001 | 拉结、构造钢筋 | 1、规格综合考虑，包含必要的植筋。 | t | 1
| 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、砖墙与砼结构交接处每边铺设宽度不小于250mm； 2、镀锌钢丝网规格为网格15mm×15mm,直径0.6mm。 | m2 | 819
地下副厂房(含风机室)
楼地面工程
| 011102003002 | 块料楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm*800mm防滑玻化砖铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 3322
| 011102003003 | 块料楼地面2 |  | m2 | 72
| 011102001006 | 石材楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：2.5水泥砂浆，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚800mm*800mm浅灰色花岗岩铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 642
| 011102003004 | 抗静电活动地板楼面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、素水泥浆结合层一道； 3、20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光； 4、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚600mm*600mm抗静电活动地板(300mm高，带金属支架,荷载不小于10.0kN/m2)。 | m2 | 116
| 011102003005 | 耐酸地砖楼地面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、素水泥浆结合层一道； 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 4、结合层厚度、砂浆配合比：刷基层处理剂一遍； 5、结合层厚度、砂浆配合比：1.5mm厚聚氨酯隔离层，表面撒粘适量细石砂； 6、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水玻璃耐酸浆结合层； 7、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚200mm*200mm耐酸地砖铺面，水玻璃耐酸砂浆铺砌。 | m2 | 273
| 010904001001 | 卷材防水楼面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、最薄处20mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层1%找坡，坡向排水处； 3、卷材品种、规格：2层3mm厚APP防水卷材(APP卷材采用冷粘法施工)； 4、防水层做法：干铺聚酯纤维无纺布一层； 5、防水层做法：40mm厚C20细石混凝土，分格缝纵横间距不宜大于6m，缝宽20mm,内嵌填密封材料。 | m2 | 1257
| 011106001002 | 石材楼梯面层 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：2.5水泥砂，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色:18mm厚芝麻白花岗岩，两边设150mm宽黑金沙花岗岩镶边，铺实平拍，水泥浆擦缝； 5、防滑条材料种类、规格:每级踏步芝麻白花岗岩处设两条防滑槽，槽内嵌10mm*10mm铜条（铜条突出2mm)。 | m2 | 539
| 011106001003 | 块料楼梯面层 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm×800mm防滑玻化砖，两边设150mm宽黑金沙或相近深色防滑玻化砖镶边，铺实平拍，水泥浆擦缝； 5、每级踏步设两条防滑槽。 | m2 | 100
| 011108001001 | 石材门槛 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：22mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、贴合层厚度、材料种类：20mm厚1：2.5水泥砂浆，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚黑金沙花岗岩铺实平拍（宽度同墙体，长度同门宽），水泥浆擦缝。 | m2 | 10
墙面工程
| 011201001002 | 抹灰墙面 | 1、基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、砖墙与砼结构交接处挂钢丝网，每边搭接宽度不少于250mm；（钢丝网单独计量） 3、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆； 4、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2水泥砂浆。 | m2 | 8392
| 011407001003 | 无机涂料墙面 | 1、基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、涂刷无机涂料底漆一遍； 4、面层材料品种、规格、颜色：涂刷无机涂料面漆两遍； 5、颜色综合考虑。 | m2 | 11576
| 011204003001 | 块料墙面1 | 1、墙体类型：砖墙（水泥浆甩毛）； 2、涂刷界面剂； 3、15mm厚1：3水泥砂浆层； 4、4～5mm厚强力瓷砖胶结合层，涂刷瓷砖背胶粘接剂一道，砖背面开槽安装不锈钢挂件； 5、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚400mm*800mm浅色仿大理石通体砖挂贴，白水泥浆擦缝。 | m2 | 916
| 011204003002 | 块料墙面2 | 1、墙体类型：砖墙（水泥浆甩毛）； 2、涂刷界面剂； 3、15mm厚1：3水泥砂浆层； 4、10mm厚聚合物乳液防水砂浆； 5、4～5mm厚强力瓷砖胶结合层，涂刷瓷砖背胶粘接剂一道，砖背面开槽安装不锈钢挂件； 6、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚400mm*800mm浅色仿大理石通体砖挂贴，白水泥浆擦缝。 | m2 | 687
| 010808005001 | 电梯门套 |  | m2 | 30
| 011105002002 | 石材踢脚线(嵌入式) | 1、切缝凿槽，基层清理； 2、涂刷专用界面剂一遍； 3、粘贴层厚度、材料种类：15mm厚1：3水泥砂浆底层，刷素水泥浆一道； 4、粘贴层厚度、材料种类：4～5mm厚水泥胶结合层； 5、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚800mm*150mm黑金沙花岗岩，专业填缝剂擦缝。 | m2 | 82
| 011105002003 | 石材踢脚线 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、粘贴层厚度、材料种类：15mm厚1：3水泥砂浆底层，刷素水泥浆一道； 3、粘贴层厚度、材料种类：4～5mm厚水泥胶结合层； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚800mm×150mm黑金沙花岗岩，专业填缝剂擦缝； 5、含楼梯踢脚线及梯级镶三角。 | m2 | 20
| 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、粘贴层厚度、材料种类：15mm厚1：3水泥砂浆底层，刷素水泥浆一道； 3、粘贴层厚度、材料种类：4～5mm厚水泥胶结合层； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm×150mm黑金沙或相近深色防滑玻化砖，专业填缝剂擦缝； 5、含楼梯踢脚线及梯级镶三角。 | m2 | 20
| 011204004003 | 耐酸地砖墙裙 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、基层材料种类、规格：10mm厚1：2水泥砂浆； 3、刷基层处理剂一遍； 4、基层材料种类、规格：1.5mm厚聚氨酯隔离层，表面撒粘适量细石砂； 5、基层材料种类、规格：5厚环氧树脂胶泥结合层； 6、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚200mm*200mm耐酸地砖贴面，墙裙高1500mm。 | m2 | 279
| 011105006002 | 不锈钢踢脚 | 1、基层材料种类、规格：10mm防潮面漆板制安，涂刷防火涂料两遍； 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚120mm高304拉丝不锈钢板面层。 | m2 | 100
顶棚工程
| 011407002003 | 无机涂料顶棚 | 1、基层类型：基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、涂刷无机涂料面漆两遍。 | m2 | 5203
| 011302001001 | 铝合金吸音板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：10号镀锌低碳钢丝吊环，双向中距≤600mm，吊杆上部与板底预留吊环固定； 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000mm，次龙骨中距600mm； 3、面层材料品种、规格：1.0mm厚600mm*600mm铝合金穿孔吸音板,封边、压缝。 | m2 | 1610
| 011302001002 | 铝合金方形板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：10号镀锌低碳钢丝吊环，双向中距≤600mm，吊杆上部与板底预留吊环固定； 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000mm，次龙骨中距400mm； 3、面层材料品种、规格：1.0mm厚400mm*400mm铝合金方形板,封边、压缝。 | m2 | 72
| 011702023001 | 顶拱彩钢瓦雨棚 |  | m2 | 300
门窗工程
| 010802003002 | 钢质防火门 | 1、门框、扇材质：成品甲级防火钢质门，钢板厚≥1.2mm，耐火性能≥1.5h； 2、含门锁、闭门器等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙； 3、防火门设置可视窗。 | m2 | 280
| 010802002003 | 钢质检修门 |  | m2 | 25
| 010802002004 | 铝合金门 |  | m2 | 17
| 010807002001 | 防火玻璃窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：甲级防火窗，非隔热型防火玻璃(C类),耐火等级为1.5小时； 2、玻璃品种、厚度：一整块外挑大玻璃窗，尺寸详见图纸，防火玻璃厚度不低于12mm（适用于调试监控室）； 3、框、扇材质：含铝合金窗框，不低于110系列，型材厚度不小于1.4mm，哑光不锈钢包边。 | m2 | 110
其他
| 011503001003 | 不锈钢栏杆 | 1、栏杆材料种类、规格：304哑光不锈钢栏杆，栏杆高度1100mm，作法参见中南标11ZJ401 1/15 16/39、1/41、8/42、-/45，扶手采用DN76*3mm，立柱为DN63*3mm，次杆为DN32*1mm； 2、固定配件种类：底部设3.0mm厚“∩”型304不锈钢踢脚板，两侧高200mm，顶部宽76mm，与立柱交接处焊接，与地面交接处结构胶嵌缝，缝宽5mm。 | m | 243
| 011502001005 | 设备基础不锈钢包边 | 1、304不锈钢护角L40，1.7mm厚、云石胶、AB胶。 | m | 500
| 011502007001 | PVC阴阳角条 | 1、墙、柱、梁阴阳角位置白乳胶粘PVC阴阳角条 | m | 8000
| 10904002001 | 防水层1 |  | m2 | 500
| 10904002002 | 防水层2 |  | m2 | 3471
| 10904002003 | 排水沟防水层 |  | m2 | 61
| 031001006001 | UPVC雨水管DN110 | 1、含管卡等附件。 | m | 100
| 011505001001 | 洗漱台 | 1、材料品种、规格、颜色：30mm厚黑金砂台板洗面台，做法参见国标02J915 1b/48、1/49、5/49。 | m2 | 2
| 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种、规格：5mm厚1m高成品玻璃镜子，做法参见国标16J914-1 XT25。 | m2 | 3
| 011210005001 | 隔断-成品 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：12mm厚浅木纹色成品三聚氰胺隔断，2.2m高，600宽，做法参见国标16J914-1 XT9。 | m2 | 39
砌体工程
| 010401003002 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 混凝土实心砖，MU15； 2、部位：框架结构内隔墙； 3、形体：墙厚度20m~300mm； 4、勾缝要求：水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝； 5、砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5。 | m3 | 1504
| 010502002002 | 构造柱、圈梁、过梁 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土，一级配。 | m3 | 100
| 010515001002 | 拉结、构造钢筋 | 1、规格综合考虑，包含必要的植筋。 | t | 5
| 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、砖墙与砼结构交接处每边铺设宽度不小于250mm； 2、镀锌钢丝网规格为网格15mm×15mm,直径0.6mm。 | m2 | 9626
主变洞(含母线洞、主变运输洞、主变回车场、电缆交通洞)
楼地面工程
| 011102003006 | 块料楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色： 10mm厚800mm*800mm防滑玻化砖铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 770
| 011102003007 | 块料楼地面2 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层1%找坡，坡向排水处； 3、找平层厚度、砂浆配合比：2层3mm厚APP防水卷材(APP卷材采用冷粘法施工)； 4、结合层厚度、砂浆配合比：干铺聚酯纤维无纺布一层； 5、面层材料品种、规格、颜色：40mm厚C20细石混凝土，分格缝纵横间距不宜大于6m，缝宽20mm,内嵌填密封材料。 | m2 | 2350
| 011102001007 | 石材楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：2.5水泥砂浆，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚1000mm*1000mm浅灰色花岗岩铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 1800
| 011102001008 | 石材楼地面2 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：22mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚1000mm*500mm黑金沙或深色花岗岩铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 50
| 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆结合层一道； 3、面层材料品种、规格、颜色：50mm厚C20细石混凝土随打随抹光。 | m2 | 245
| 011101005002 | 环氧采砂自流平楼地面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、素水泥浆结合层一道； 3、40mm厚C25细石混凝土，打磨平整； 4、中层齐材料种类、厚度：无溶剂环氧树脂密封底漆一道; 5、面漆材料种类、厚度：无溶剂环氧树脂砂浆和腻子各一道，厚1mm； 6、面层材料种类：无溶剂环氧彩砂涂层，厚4mm； | m2 | 3300
| 011106001004 | 石材楼梯面层 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚芝麻白花岗岩，两边设150mm宽黑金沙花岗岩镶边，铺实平拍，水泥浆擦缝； 5、嵌缝材料种类：每级踏步芝麻白花岗岩处设两条防滑槽，槽内嵌10mm*10mm铜条（铜条突出2mm)。 | m2 | 450
墙面工程
| 011407001004 | 无机硅透明保护涂料墙面 |  | m2 | 8500
| 011201001003 | 抹灰墙面 | 1、基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、砖墙与砼结构交接处挂钢丝网，每边搭接宽度不少于250mm；（钢丝网单独计量） 3、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆； 4、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2水泥砂浆。 | m2 | 11000
| 011407001005 | 无机涂料墙面 | 1、基层类型：基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料面漆两遍； 5、颜色综合考虑。 | m2 | 12500
| 011201001004 | 白水泥墙面 | 1、刷界面处理剂一道； 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚1：3水泥砂浆； 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚1：2.5白水泥石英砂浆粉面。 | m2 | 2115
| 011207001002 | 蜂窝铝板墙面 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨：60*80*5mm热镀锌方钢主龙骨(竖龙骨，间距1200布置)，50*50*5mmL热镀锌角钢次龙骨(横龙骨，间距1800mm布置)； 2、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚白色不穿孔蜂窝铝板及灰白色穿孔蜂窝铝板（尺寸约1500mm*2000mm，详立面图）； 3、综合考虑异形结构部分； 4、除固定锚杆/连墙件、龙骨及支撑架制安按本清单所列另行计量外，单价包含所有配件。 | m2 | 1570
| 011204004004 | 干挂花岗岩墙裙 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨：60*80*5mm热镀锌方钢主龙骨(竖龙骨，间距750mm布置)，50*50*5mmL热镀锌角钢次龙骨(横龙骨，间距825mm布置)； 2、不锈钢干挂件制安； 3、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚黑金沙或深色花岗岩（尺寸约825mm*750mm）。 4、综合考虑可开启门洞部分； 5、除固定锚杆/连墙件、龙骨及支撑架制安按本清单所列另行计量外，单价包含所有配件。 | m2 | 369
| 011502001006 | 不锈钢腰线 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：50*5mm镀锌角钢骨架（间距600mm）制安，50*5mm镀锌方通龙骨（间距400mm）制安； 2、基层材料种类、规格、：18mm防潮面漆板制安，涂刷防火涂料两遍； 3、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm厚150mm高304拉丝不锈钢板，上下各折边10mm,结构胶粘接固定； 4、除固定锚杆/连墙件、龙骨及支撑架制安按本清单所列另行计量外，单价包含所有配件。 | m2 | 37
| 011210002001 | 防火隔墙（主变压器室） | 1、成品镀锌钢板防火隔墙耐火极限不低于3小时； 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨采用14#热镀锌槽钢,次龙骨采用10#热镀锌角钢，主次龙骨采用螺栓连接固定； 3、面层材料品种、规格、颜色：面板采用100mm厚防火板，表面外包0.5mm厚镀锌钢板； 4、隔墙待机电设备安装后施工，设备检修时隔墙可拆卸。 | m2 | 351
| 011210006001 | 防火隔墙（通风设备层） | 1、龙骨材料种类、规格、中距：100mm*50mm*3mm热镀锌方通龙骨,竖向中心间距610mm，变形缝处竖向双龙骨，横向中心间距2440mm，M10*100mm膨胀螺栓固定； 2、面层材料品种、规格、颜色：两侧1220mm*2440mm*10mm水泥纤维复合硅酸钙板，中间填充100mm厚防火岩棉，总厚度120mm； 3、耐火极限不少于2h。 | m2 | 550
| 011105002004 | 石材踢脚线 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、粘贴层厚度、材料种类：15mm厚1：3水泥砂浆底层，刷素水泥浆一道； 3、粘贴层厚度、材料种类：4～5mm厚水泥胶结合层； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚1000mm×150mm黑金沙花岗岩，专业填缝剂擦缝； 5、含楼梯踢脚线及梯级镶三角。 | m2 | 20
| 010202007002 | 干挂墙面固定锚杆 | 1、水泥砂浆锚杆Φ25，L=1.5m，入岩1.0m，外露0.5m。 | 根 | 120
| 011204004005 | 干挂墙面连墙件、龙骨及支撑架制安 | 1、镀锌角钢、镀锌方钢、镀锌槽钢、镀锌钢板、化学螺栓等型材。 | t | 19
顶棚工程
| 011407002004 | 无机硅透明保护涂料顶棚 | 1、钢筋砼表面打磨，毛刷或气枪清理干净； 2、混凝土保护剂底漆滚涂1遍； 3、混凝土保护剂润色漆（色浆+丙烯酸透明乳液）涂刷2-4遍（采用拍压方式，要求均匀无露底）； 4、混凝土保护剂面漆滚涂1遍（要求均匀，不可漏涂，严禁出现流坠和刷痕）。 | m2 | 3000
| 011407002005 | 无机涂料顶棚 | 1、基层材料种类、规格：基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、基层材料种类、规格：满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、基层材料种类、规格：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、面层材料种类、规格：涂刷无机涂料面漆两遍。 | m2 | 3264
| 011302001003 | 蜂窝铝板（弧形）顶棚 | 主变运输洞 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨：60*80*5mm热镀锌方钢主龙骨(竖龙骨，间距1200布置)，50*50*5mmL热镀锌角钢次龙骨(横龙骨，间距1800mm布置)； 2、面层材料品种、规格：12mm厚白色/浅灰色/黑色蜂窝弧形板（尺寸约1400mm*2600mm）； 3、综合考虑异形结构部分； 4、包含配套灯带 5、除固定锚杆/连墙件、龙骨及支撑架制安按本清单所列另行计量外，单价包含所有配件。 | m2 | 550
| 011302001004 | 蜂窝铝板（弧形）顶棚 | 主变回车场 1、龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨：60*80*5mm热镀锌方钢主龙骨(竖龙骨，间距1200布置)，50*50*5mmL热镀锌角钢次龙骨(横龙骨，间距1800mm布置)； 2、面层材料品种、规格：12mm厚白色/浅灰色/黑色蜂窝弧形板（尺寸约1400mm*2600mm）； 3、综合考虑异形结构部分； 4、除固定锚杆/连墙件、龙骨及支撑架制安按本清单所列另行计量外，单价包含所有配件。 | m2 | 700
| 011302001005 | 铝条板顶棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5mm轻钢主龙骨，40勾搭不上人龙骨。 2、面层材料品种、规格：50*200*2mm铝条板，中心间距150mm，表面喷涂灰色氟碳漆。 | m2 | 750
| 011702023002 | 顶拱彩钢瓦雨棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：φ30×2.5mm圆形钢管拱形桁架龙骨，龙骨与拱顶锚杆用φ16钢筋拉结，节点间距不大于3000mm； 2、50×50×2.5mm方钢檩条及拱形定位，间距1000mm； 3、1.2mm厚760型铝镁锰板； 4、半圆形φ200PVC管集水沟，φ12插筋间距500mm固定集水沟； 5、φ100PVC管落水管； 6、按水平投影面积计量。 | m2 | 1500
| 010202007003 | 干挂顶棚固定锚杆 | 1、水泥砂浆锚杆Φ25，L=1.5m，入岩1.0m，外露0.5m。 | 根 | 60
| 011204004006 | 干挂顶棚连墙件、龙骨及支撑架制安 | 1、镀锌角钢、镀锌方钢、镀锌槽钢、镀锌钢板、化学螺栓等型材。 | t | 12
门窗工程
| 010802003003 | 钢质防火门 | 1、门框、扇材质：成品甲级防火钢质门，钢板厚≥1.2mm，耐火性能≥1.5h； 2、含门锁、闭门器等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙； 3、防火门设置可视窗。 | m2 | 181
| 010802002005 | 钢制检修门 |  | m2 | 109
| 010803002001 | 防火卷帘门 | 1、门框、扇材质：成品甲级防火钢质卷帘门,帘板钢材厚≥1.2mm，耐火极限≥3h； 2、含控制等附属设备。 | m2 | 50
其他
| 011503001004 | 不锈钢栏杆 | 1、栏杆材料种类、规格：304哑光不锈钢栏杆，栏杆高度1100mm，作法参见中南标11ZJ401 1/15 16/39、1/41、8/42、-/45，扶手采用DN76*3mm，立柱为DN63*3mm，次杆为DN32*1mm； 2、固定配件种类：底部设3.0mm厚“∩”型304不锈钢踢脚板，两侧高200mm，顶部宽76mm，与立柱交接处焊接，与地面交接处结构胶嵌缝，缝宽5mm。 | m | 149
| 011201003003 | 墙面伸缩缝 | 1、做法详见中南标11ZJ111 5/A-4、 8/A-4。 | m | 439
| 011201003004 | 顶棚伸缩缝 | 1、做法详见中南标11ZJ111 5/A-4、8/A-4。 | m | 222
| 010904004002 | 地面伸缩缝 | 1、做法详见国标04CJ01-1 1/9 2/9。 | m | 222
| 010902008001 | 屋面伸缩缝 | 1、结构层上开V字槽30mm宽50mm深，泡沫棒塞缝； 2、SGJT-851浅灰色聚硫密封胶嵌缝； 3、附加防水卷材层； 4、SGJT-851浅灰色聚硫密封胶嵌缝。 | m | 111
| 011502001007 | 吊物孔不锈钢包边 | 1、200mm宽3mm厚304磨砂不锈钢盖板，石材及吊物孔钢盖板开小孔，上自攻螺丝固定。 | m | 50
| 011502001008 | 设备基础不锈钢包边 | 1、304不锈钢护角L40，1.7mm厚、云石胶、AB胶。 | m | 500
| 011502007002 | PVC阴阳角条 | 1、墙、柱、梁阴阳角位置白乳胶粘PVC阴阳角条 | m | 11300
| 10904002004 | 防水层1 | 1、基底清理干净； 2、靠基岩地面满刷2mm厚水泥基渗透结晶(刚性)防水涂料； 3、布设一道2层4mm厚APP防水卷材。 | m2 | 900
| 10904002005 | 防水层2 | 1、2mm厚水泥基渗透结晶型（刚性）墙面防水层。 | m2 | 4000
| 10904002006 | 排水沟防水层 | 1、基底清理干净； 2、排水沟三面满刷2mm厚水泥基渗透结晶(刚性)防水涂料； 3、1:2.5水泥砂浆找平找坡。 | m2 | 1361
砌体工程
| 010401003003 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 混凝土实心砖，MU15； 2、部位：框架结构内隔墙； 3、形体：墙厚度20m~300mm； 4、勾缝要求：水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝； 5、砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5。 | m3 | 2200
| 010502002003 | 构造柱、圈梁、过梁 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土，一级配。 | m3 | 30
| 010515001003 | 拉结、构造钢筋 | 1、规格综合考虑，包含必要的植筋。 | t | 3
| 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、砖墙与砼结构交接处每边铺设宽度不小于250mm； 2、镀锌钢丝网规格为网格15mm×15mm,直径0.6mm。 | m2 | 14770
尾闸室（含主变洞至尾闸室廊道、主厂房至尾闸室廊道）
| 011102003008 | 块料楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm*800mm防滑玻化砖铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 852
| 011106001005 | 块料楼梯面层 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm×800mm防滑玻化砖，两边设150mm宽黑金沙或相近深色防滑玻化砖镶边，铺实平拍，水泥浆擦缝； 5、每级踏步设两条防滑槽。 | m2 | 159
| 011702023003 | 顶拱彩钢瓦雨棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：φ30×2.5mm圆形钢管拱形桁架龙骨，龙骨与拱顶锚杆用φ16钢筋拉结，节点间距不大于3000mm； 2、50×50×2.5mm方钢檩条及拱形定位，间距1000mm； 3、1.2mm厚760型铝镁锰板； 4、半圆形φ200PVC管集水沟，φ12插筋间距500mm固定集水沟； 5、φ100PVC管落水管； 6、按水平投影面积计量。 | m2 | 820
| 011503001005 | 不锈钢栏杆1 | 1、栏杆材料种类、规格：304哑光不锈钢栏杆，栏杆高度1100mm，作法参见中南标11ZJ401 1/15 16/39、1/41、8/42、-/45，扶手采用DN76*3mm，立柱为DN63*3mm，次杆为DN32*1mm； 2、固定配件种类：底部设3.0mm厚“∩”型304不锈钢踢脚板，两侧高200mm，顶部宽76mm，与立柱交接处焊接，与地面交接处结构胶嵌缝，缝宽5mm。 | m | 127
| 011503001006 | 不锈钢栏杆2 | 1、栏杆材料种类、规格：304哑光不锈钢栏杆，栏杆高度1100mm，作法参见中南标11ZJ401 1/15 16/39、1/41、8/42、-/45，扶手采用DN76*3mm，立柱为DN63*3mm，次杆为DN32*1mm。 | m | 50
| 011502001009 | 设备基础不锈钢包边 | 1、304不锈钢护角L40，1.7mm厚、云石胶、AB胶。 | m | 150
| 10904002007 | 排水沟防水层 | 1、基底清理干净； 2、排水沟三面满刷2mm厚水泥基渗透结晶(刚性)防水涂料； 3、1:2.5水泥砂浆找平找坡。 | m2 | 238
交通洞门楼
| 011102003009 | 块料楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm*800mm防滑玻化砖铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 31
| 011102003010 | 块料楼地面2 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：0.7mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3mm厚专用粘接剂满粘(基层处理平整)； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆保护层； 4、结合层厚度、砂浆配合比：400mm厚（最薄处）LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏； 5、结合层厚度、砂浆配合比：刷基层处理剂一遍； 6、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平； 7、结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚聚合物水泥基防水涂料； 8、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：4干硬性水泥砂浆层； 9、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚400mm*400mm仿大理石防滑通体砖，铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 5
| 011201001005 | 抹灰墙面 | 1、基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、砖墙与砼结构交接处挂钢丝网，每边搭接宽度不少于250mm；（钢丝网单独计量） 3、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆； 4、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2水泥砂浆。 | m2 | 104
| 011407001006 | 无机涂料墙面 | 1、基层类型：基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料面漆两遍； 5、颜色综合考虑。 | m2 | 104
| 011204003003 | 块料墙面 | 1、墙体类型：砖墙（水泥浆甩毛）； 2、涂刷界面剂； 3、15mm厚1：3水泥砂浆层； 4、10mm厚聚合物乳液防水砂浆； 5、4～5mm厚强力瓷砖胶结合层，涂刷瓷砖背胶粘接剂一道，砖背面开槽安装不锈钢挂件； 6、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚400mm*800mm浅色仿大理石通体砖挂贴，白水泥浆擦缝。 | m2 | 36
| 011105003002 | 块料踢脚线 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、粘贴层厚度、材料种类：15mm厚1：3水泥砂浆底层，刷素水泥浆一道； 3、粘贴层厚度、材料种类：4～5mm厚水泥胶结合层； 4、面层材料品种、规格、材料：10mm厚800mm×150mm黑金沙或相近深色防滑玻化砖，专业填缝剂擦缝。 | m2 | 6
| 011204001001 | 真石漆外墙面 | 1、墙体类型：混凝土实心砖墙体，界面砂浆； 2、砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150mm宽墙面上，抹聚合物水泥砂浆加强层，耐碱网布； 3、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)； 4、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)； 5、5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆； 6、60mm厚泡沫玻璃保温板(胶粘剂按要求条粘或满粘，锚栓固定)； 7、10mm厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布； 8、面层材料品种、规格、颜色：真石漆。 | m2 | 626
| 011204001002 | 干挂石材外墙面1 | 1、墙体类型：墙体(砖墙或混凝土柱)，表面清理干净； 2、15mm厚1：2.5水泥砂浆找平； 3、1.2mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型)； 3、墙体固定连接件，按石材板高度安装配套不锈钢挂件； 1、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚1000mm*1000mm花岗岩石材板，用环氧树脂胶固定销钉，石材接缝宽5~8mm，用硅酮密封胶填缝。 | m2 | 500
| 011204001003 | 干挂石材外墙面2 | 1、基层材料种类、规格：20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面一遍，5mm厚1：2水泥砂浆面层； 2、按石材的规格设不锈钢连接件锚固在墙或钢骨架内。 3、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚弧形花岗岩（尺寸约900mm*600mm）； 4、压条材料种类、规格：板缝涂注中性密封胶一道。 | m2 | 30
| 011507001003 | 企业标牌 | 1、1.5mm不锈钢字体； 2、内容包括“南网logo”、“南方电网储能股份有限公司肇庆浪江抽水蓄能发电有限公司进厂交通洞”等。 | 项 | 1
| 011407002006 | 无机涂料顶棚 | 1、基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、基层材料种类、规格：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、面层材料品种、规格：涂刷无机涂料面漆两遍。 | m2 | 31
| 011302001006 | 铝合金方形板吊顶 | 1、吊顶形式、吊顶规格、高度：10号镀锌低碳钢丝吊环，双向中距≤600mm，吊杆上部与板底预留吊环固定； 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000mm，次龙骨中距400mm； 3、面层材料品种、规格：1.0mm厚400mm*400mm铝合金方形板,封边、压缝。 | m2 | 5
| 010902001001 | 卷材防水屋面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、卷材品种、规格：1.5mm厚改性沥青防水涂料； 3、防水层做法：30mm厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡； 4、防水层做法：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平； 5、防水层做法：3mm+3mm厚高聚物SBS改性沥青防水卷材两道； 6、防水层做法：65mm厚难燃型挤塑聚苯板； 7、防水层做法：干铺聚酯无纺布一层； 8、防水层做法：40mm厚C20细石混凝土表面抹平压光，内配钢筋双向Φ4@100。 | m2 | 36
| 010802002006 | 钢质防盗门 | 1、含门锁、门吸等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙。 | m2 | 3
| 010802002007 | 铝合金门 | 1、含门锁、门吸等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙。 | m2 | 2
| 010805004002 | 电动伸缩门 | 1、门代号及洞口尺寸：门洞宽9m高1.5m，铝合金电动伸缩门，详见图集15J001第66页SM9015D，门选型详见图集15J001第66页B型立面图。 | m2 | 20
| 010807001001 | 铝合金窗 | 1、门框、扇材质:90系列铁灰色断桥铝合金； 2、玻璃品种、厚度:6高透光low-E+12空气+6透明中空玻璃； 3、带直径0.8的304不锈钢金刚网纱窗。 | m2 | 25
| 011502007003 | PVC阴阳角条 | 1、墙、柱、梁阴阳角位置白乳胶粘PVC阴阳角条 | m | 200
| 031001006002 | UPVC雨水管DN110 | 1、含管卡等附件。 | m | 30
| 011505001002 | 洗漱台 | 1、材料品种、规格、颜色：30mm厚黑金砂台板洗面台，做法参见国标02J915 1b/48、1/49、5/49。 | m2 | 1
| 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种、规格：5mm厚1m高成品玻璃镜子，做法参见国标16J914-1 XT25。 | m2 | 2
| 010507001001 | 暗沟 | 1、做法详见中南标11ZJ901 3/7、A/8。 | m | 60
| 010507001002 | 散水 | 1、做法详见中南标11ZJ901 3/7、A/8。 | m2 | 48
| 010507001003 | 室外台阶 | 参见中南标11ZJ901 9/9 | m2 | 5
| 010401003004 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 混凝土实心砖，MU15； 2、部位：框架结构内隔墙； 3、形体：墙厚度20m~300mm； 4、勾缝要求：水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝； 5、砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5。 | m3 | 43
| 010502002004 | 构造柱、圈梁、过梁 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土，一级配。 | m3 | 5
| 010515001004 | 拉结、构造钢筋 | 1、规格综合考虑，包含必要的植筋。 | t | 0.5
| 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、砖墙与砼结构交接处每边铺设宽度不小于250mm； 2、镀锌钢丝网规格为网格15mm×15mm,直径0.6mm。 | m2 | 140
高压电缆洞
| 011101001001 | 水泥砂浆地面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、素水泥浆遍数：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 3、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹压； 4、面层做法要求：20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光。 | m2 | 3278
| 10904002008 | 排水沟防水层 | 1、基底清理干净； 2、排水沟三面满刷2mm厚水泥基渗透结晶(刚性)防水涂料； 3、1:2.5水泥砂浆找平找坡。 | m2 | 959
| 010802003004 | 钢质防火门 | 1、门框、扇材质：成品甲级防火钢质门，钢板厚≥1.2mm，耐火性能≥1.5h； 2、含门锁、闭门器等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙； 3、防火门设置可视窗。 | m2 | 35
| 010401003005 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 混凝土实心砖，MU15； 2、部位：框架结构内隔墙； 3、形体：墙厚度20m~300mm； 4、勾缝要求：水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝； 5、砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5。 | m3 | 64
| 010502002005 | 构造柱、圈梁、过梁 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土，一级配。 | m3 | 50
| 010515001005 | 拉结、构造钢筋 | 1、规格综合考虑，包含必要的植筋。 | t | 5
开关站（含柴油发电机房、门卫室、围墙）
楼地面工程
| 011101005003 | 防静电环氧自流平楼地面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、素水泥浆结合层一道； 3、40mm厚C25细石混凝土，打磨平整； 4、界面剂材料种类：1.5mm厚无溶剂防静电环氧底涂层; 5、中层漆材料种类、厚度：1.5mm厚无溶剂防静电环氧中涂层； 6、面漆材料种类、厚度：1.5mm厚无溶剂防静电环氧面涂层。 | m2 | 1600
| 011101005004 | 环氧采砂自流平楼地面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、素水泥浆结合层一道； 3、40mm厚C25细石混凝土，打磨平整； 4、界面剂材料种类：无溶剂环氧树脂密封底漆一道; 5、中层漆材料种类、厚度：无溶剂环氧树脂砂浆和腻子各一道，厚1mm； 6、面漆材料种类、厚度：无溶剂环氧彩砂涂层，厚4mm。 | m2 | 920
| 011102003011 | 块料楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm*800mm防滑玻化砖铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 1100
| 011102003012 | 块料楼地面2 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、0.7mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3mm厚专用粘接剂满粘(基层处理平整)； 3、20厚水泥砂浆保护层； 4、400mm厚（最薄处）LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏； 5、刷基层处理剂一遍； 6、找平层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆找平； 7、结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚聚合物水泥基防水涂料； 8、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：4干硬性水泥砂浆层； 9、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚400mm*400mm仿大理石防滑通体砖，铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 70
| 011102003013 | 耐酸地砖楼面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆找平，四周抹小八字脚； 3、刷基层处理剂一遍； 4、结合层厚度、砂浆配合比：3mm厚（二布八涂）氯丁橡胶沥青防水涂料隔离层； 5、结合层厚度、砂浆配合比：刷环氧树脂底涂料一遍； 6、结合层厚度、砂浆配合比：6mm~8mm环氧树脂胶泥结合层； 7、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚600mm*600mm耐酸地砖铺面，水玻璃耐酸砂浆勾缝。 | m2 | 100
| 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、素水泥浆遍数：素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)； 3、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹压； 4、面层做法要求：20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光。 | m2 | 100
| 011106001006 | 块料楼梯面层 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm×800mm防滑玻化砖，两边设150mm宽黑金沙或相近深色防滑玻化砖镶边，铺实平拍，水泥浆擦缝； 5、每级踏步设两条防滑槽。 | m2 | 60
| 011106001007 | 石材楼梯面层 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆找平层； 3、粘结层厚度、材料种类：20mm厚1：2.5水泥砂，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚芝麻白花岗岩，两边设150mm宽黑金沙花岗岩镶边，铺实平拍，水泥浆擦缝； 5、防滑条材料种类、规格：每级踏步芝麻白花岗岩处设两条防滑槽，槽内嵌10mm*10mm铜条（铜条突出2mm)。 | m2 | 350
墙面工程
| 011201001006 | 抹灰墙面 | 1、基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、砖墙与砼结构交接处挂钢丝网，每边搭接宽度不少于250mm；（钢丝网单独计量） 3、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆； 4、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2水泥砂浆。 | m2 | 8500
| 011407001007 | 无机涂料墙面 | 1、基层类型：基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料面漆两遍； 5、颜色综合考虑。 | m2 | 10500
| 011204003004 | 块料墙面 | 1、墙体类型：砖墙（水泥浆甩毛）； 2、涂刷界面剂； 3、15mm厚1：3水泥砂浆层； 4、10mm厚聚合物乳液防水砂浆； 5、4～5mm厚强力瓷砖胶结合层，涂刷瓷砖背胶粘接剂一道，砖背面开槽安装不锈钢挂件； 6、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚400mm*800mm浅色仿大理石通体砖挂贴，白水泥浆擦缝。 | m2 | 270
| 011105003003 | 块料踢脚线 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、粘结层厚度、材料种类：15mm厚1：3水泥砂浆底层，刷素水泥浆一道； 3、粘结层厚度、材料种类：4～5mm厚水泥胶结合层； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm×150mm黑金沙或相近深色防滑玻化砖，专业填缝剂擦缝； 5、含楼梯踢脚线及梯级镶三角。 | m2 | 5
| 011105002005 | 石材踢脚线 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、粘结层厚度、材料种类：15mm厚1：3水泥砂浆底层，刷素水泥浆一道； 3、粘结层厚度、材料种类：4～5mm厚水泥胶结合层； 4、面层材料品种、规格、颜色：18mm厚1000mm×150mm黑金沙花岗岩，专业填缝剂擦缝； 5、含楼梯踢脚线及梯级镶三角。 | m2 | 42
| 011105003004 | 耐酸地砖踢脚 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、粘结层厚度、材料种类：10mm厚1：2水泥砂浆； 3、刷基层处理剂一遍； 4、粘结层厚度、材料种类：1.5mm厚聚氨酯隔离层，表面撒粘适量细石砂； 5、粘结层厚度、材料种类：5厚环氧树脂胶泥结合层； 6、面层材料种类、规格、颜色：20mm厚600mm*150mm耐酸地砖贴面。 | m2 | 10
| 011105001001 | 水泥砂浆踢脚 | 1、底层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：3水泥砂浆； 2、面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：2水泥砂浆抹面压光。 | m2 | 70
顶棚工程
| 011407002007 | 无机涂料顶棚 | 1、基层类型：基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料面漆两遍； 5、颜色综合考虑。 | m2 | 2750
| 011302001007 | 铝合金吸音板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：10号镀锌低碳钢丝吊环，双向中距≤600mm，吊杆上部与板底预留吊环固定； 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000mm，次龙骨中距600mm； 3、面层材料品种、规格：1.0mm厚600mm*600mm铝合金穿孔吸音板,封边、压缝。 | m2 | 1250
| 011302001008 | 铝合金方形板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：10号镀锌低碳钢丝吊环，双向中距≤600mm，吊杆上部与板底预留吊环固定； 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000mm，次龙骨中距400mm； 3、面层材料品种、规格：1.0mm厚400mm*400mm铝合金方形板,封边、压缝。 | m2 | 81
屋面工程
| 010902001002 | 防水卷材屋面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、卷材品种、规格：1.5mm厚改性沥青防水涂料； 3、防水层做法：30mm厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡； 4、防水层做法：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平； 5、防水层做法：3mm+3mm厚高聚物SBS改性沥青防水卷材两道； 6、防水层做法：65mm厚难燃型挤塑聚苯板； 7、防水层做法：干铺聚酯无纺布一层； 8、防水层做法：40mm厚C20细石混凝土表面抹平压光，内配钢筋双向Φ4@100。 | m2 | 1450
| 010901001001 | 装饰瓦屋面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、粘结层砂浆的配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，面刷基层处理剂一遍； 3、3mm+3mm厚高聚物SBS改性沥青防水卷材两道； 4、40mm厚C20细石混凝土持钉层找平，配双向φ4@150钢筋网； 5、瓦品种、规格：挂瓦条L30×4，中距按瓦规格，顺水条-30x6，中距500； 6、瓦品种、规格：水泥彩瓦（钢挂瓦条）。 | m2 | 500
| 010902007001 | 屋面檐沟 |  | m2 | 200
| 011702023004 | 不锈钢玻璃雨棚 | 1、玻璃材料品种、规格：玻璃雨蓬,采用8+8双层蓝色镀膜夹胶玻璃,框架及拉杆等均为不锈钢材质，做法参见国标07J501-1 JP2-B6060/10 、JP1-C1818(a)/9。 | m2 | 12
外墙工程
| 011204003005 | 块料外墙面 |  | m2 | 3100
| 011507001004 | 企业标牌 | 1、1.5mm不锈钢字体； 2、内容包括“南网logo”、“南方电网储能股份有限公司肇庆浪江抽水蓄能发电有限公司开关站”等。 | 项 | 1
门窗工程
| 010802003005 | 钢质防火门 | 1、门框、扇材质:成品甲级防火钢质门，钢板厚≥1.2mm，耐火性能≥1.5h； 2、含门锁、闭门器等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙； 3、防火门设置可视窗。 | m2 | 130
| 010803002002 | 防火卷帘门 | 1、门框、扇材质:成品甲级防火钢质卷帘门,帘板钢材厚≥1.2mm，耐火极限≥3h； 2、含控制等附属设备。 | m2 | 35
| 010805005001 | 钢化玻璃门 | 1、门框、扇材质:12mm厚钢化玻璃门，含门锁、门吸等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙。 | m2 | 23
| 010807001002 | 铝合金窗 | 1、门框、扇材质:90系列铁灰色断桥铝合金； 2、玻璃品种、厚度:6高透光low-E+12空气+6透明中空玻璃； 3、开启扇带直径0.8mm的304不锈钢纱窗。 | m2 | 700
| 010802002008 | 钢质防盗门 | 1、含门锁、门吸等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙。 | m2 | 3
| 010802002009 | 铝合金门 | 1、含门锁、门吸等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙。 | m2 | 10
| 010804005001 | 304不锈钢格栅门 | 1、含门锁、门吸等五金件，门锁采用超B级锁芯，匹配通用钥匙。 | m2 | 2
围墙、大门、围栏
| 010607002001 | 格栅式围墙 |  | m | 300
| 010607004001 | 透空围栏 |  | m | 100
| 010805004003 | 电动伸缩门 | 1、门框或扇外围尺寸：门洞宽9m高1.5m，铝合金电动伸缩门，详见图集15J001第66页SM9015D，门选型详见图集15J001第66页B型立面图； 2、混凝土门库，表面挂/贴英国宗花岗岩。 | m2 | 16
| 011503001007 | 出线场不锈钢栏杆 | 1、栏杆材料种类、规格：综合包括不锈钢固定栏杆、不锈钢活动栏杆、不锈钢活动门，栏杆高度1150mm，材质均为哑光磨砂304不锈钢管； 2、扶手材料种类、规格：扶手及立柱为Φ60×2不锈钢管，立柱间距约1400mm（分段间距约100/200mm），底部钢板及膨胀螺栓固定，加盖法兰盘； 3、栏杆材料种类、规格：中间横杆为Φ32×1.5不锈钢管，横杆间距约250mm； 4、固定配件种类：活动栏杆下安装滚轮，活动门横杆为Φ35×1.5不锈钢管。 | m | 120
其他
| 011503001008 | 不锈钢栏杆1 | 1、栏杆材料种类、规格：304哑光不锈钢栏杆，栏杆高度1100mm，作法参见中南标11ZJ401 1/15 16/39、1/41、8/42、-/45，扶手采用DN76*3mm，立柱为DN63*3mm，次杆为DN32*1mm。 | m | 166
| 011503001009 | 不锈钢栅栏2 | 1、栏杆材料种类、规格：栏杆高1200mm，材质均为亮光不锈钢管，做法参15J403-1图集B6-B16型； 2、扶手材料种类、规格：扶手为Φ60×2不锈钢管，立柱为Φ50×2不锈钢管，立柱间距约1500mm（分段间距约185mm）； 3、栏杆材料种类、规格：上下横杆为Φ35×1.5不锈钢管，横杆间距约900mm，竖杆为Φ20×1.5不锈钢管，竖杆间距约120mm。 | m | 120
| 011201003005 | 墙面伸缩缝 | 1、做法详见中南标11ZJ111 5/A-4、 8/A-4。 | m | 240
| 011201003006 | 顶棚伸缩缝 | 1、做法详见中南标11ZJ111 5/A-4、8/A-4。 | m | 47
| 010904004003 | 地面伸缩缝 | 1、做法详见国标04CJ01-1 1/9 2/9。 | m | 93
| 010902008002 | 屋面伸缩缝 | 1、采用304不锈钢材质，做法详见国标14J936 1A/AW1 2A/AW1。 | m | 47
| 011201003007 | 外墙伸缩缝 | 1、做法详见中南标11ZJ111 2/A-1。 | m | 300
| 011502007004 | PVC阴阳角条 | 1、墙、柱、梁阴阳角位置白乳胶粘PVC阴阳角条 | m | 10000
| 011210005002 | 隔断-成品 | 1、隔断材料品种、规格、颜色：12mm厚浅木纹色成品三聚氰胺隔断，2.2m高，600宽，做法参见国标16J914-1 XT9。 | m2 | 76
| 011505001003 | 洗漱台 | 1、材料品种、规格、颜色：30mm厚黑金砂台板洗面台，做法参见国标02J915 1b/48、1/49、5/49。 | m2 | 5
| 011505010003 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种、规格：5mm厚1m高成品玻璃镜子，做法参见国标16J914-1 XT25。 | m2 | 9
| 040504009001 | 雨水斗 | 1、综合各型式、规格、材质，包括相应附属配件。 | 个 | 20
| 040504009002 | 雨簸箕 | 1、综合各型式、规格、材质，包括相应附属配件。 | 个 | 6
| 031001006003 | UPVC雨水管DN110 | 1、含管卡等附件。 | m | 265
| 010507001004 | 散水 | 1、做法详见中南标11ZJ901 3/7、A/8。 | m2 | 168
| 010507001005 | 暗沟 | 1、做法详见中南标11ZJ901 3/7、A/8。 | m | 303.48
| 010507001006 | 室外台阶 | 参见中南标11ZJ901 9/9 | m2 | 39
| 010507001007 | 坡道 |  | m2 | 50
| 041104001001 | 操作小道 |  | m2 | 150
砌体工程
| 010401003006 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 混凝土实心砖，MU15； 2、部位：框架结构内隔墙； 3、形体：墙厚度20m~300mm； 4、勾缝要求：水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10mm，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝； 5、砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5。 | m3 | 1300
| 010502002006 | 构造柱、圈梁、过梁 | 1、混凝土强度等级：C30混凝土，一级配。 | m3 | 20
| 010515001006 | 拉结、构造钢筋 | 1、规格综合考虑，包含必要的植筋。 | t | 2
| 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、砖墙与砼结构交接处每边铺设宽度不小于250mm； 2、镀锌钢丝网规格为网格15mm×15mm,直径0.6mm。 | m2 | 8218
| 业主营地中控室内工程001 | 业主营地中控室
| 011102003014 | 块料楼地面1 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆层，面上撒素水泥； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm*800mm防滑玻化砖铺实平拍，水泥浆擦缝。 | m2 | 170
| 011102003015 | 抗静电活动地板楼面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、素水泥浆结合层一道； 3、20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光； 4、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚600mm*600mm抗静电活动地板(300mm高，带金属支架,荷载不小于10.0kN/m2)。 | m2 | 25
| 011102003016 | 耐酸地砖楼地面 | 1、钢筋砼楼板，基层清理； 2、素水泥浆结合层一道； 3、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 4、刷基层处理剂一遍； 5、结合层厚度、砂浆配合比：1.5mm厚聚氨酯隔离层，表面撒粘适量细石砂； 6、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚水玻璃耐酸浆结合层； 7、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚200mm*200mm耐酸地砖铺面，水玻璃耐酸砂浆铺砌。 | m2 | 60
| 011201001007 | 抹灰墙面 | 1、基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、砖墙与砼结构交接处挂钢丝网，每边搭接宽度不少于250mm；（钢丝网单独计量） 3、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆； 4、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2水泥砂浆。 | m2 | 650
| 011407001008 | 无机涂料墙面 | 1、基层类型：基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料面漆两遍； 5、颜色综合考虑。 | m2 | 650
| 011105003005 | 块料踢脚线 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、粘结层厚度、材料种类：15mm厚1：3水泥砂浆底层，刷素水泥浆一道； 3、粘结层厚度、材料种类：4～5mm厚水泥胶结合层； 4、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800mm×150mm黑金沙或相近深色防滑玻化砖，专业填缝剂擦缝。 | m2 | 11
| 011204004007 | 耐酸地砖墙裙 | 1、涂刷专用界面剂一遍； 2、基层材料种类、规格：10mm厚1：2水泥砂浆； 3、刷基层处理剂一遍； 4、基层材料种类、规格：1.5mm厚聚氨酯隔离层，表面撒粘适量细石砂； 5、基层材料种类、规格：5厚环氧树脂胶泥结合层； 6、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚200mm*200mm耐酸地砖贴面，墙裙高1500mm。 | m2 | 55
| 011407002008 | 无机涂料顶棚 | 1、基层类型：基层清理，刷专用界面剂一遍； 2、刮腻子要求：满刮耐水腻子两遍，打砂磨光； 3、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料底漆一遍； 4、涂料品种、喷刷遍数：涂刷无机涂料面漆两遍； 5、颜色综合考虑。 | m2 | 110
| 011302001009 | 铝合金方形板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：10号镀锌低碳钢丝吊环，双向中距≤600mm，吊杆上部与板底预留吊环固定； 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金配套龙骨，主龙骨中距900~1000mm，次龙骨中距600mm； 3、面层材料品种、规格：1.0mm厚600mm*600mm铝合金穿孔吸音板,封边、压缝。 | m2 | 171
其他
| 010804005002 | 不锈钢格栅门 | 1、其他附属部位； 2、包含门所需的配件。 | t | 5
| 011503001010 | 不锈钢栏杆 | 1、其他附属部位； 2、包含栏杆所需的配件。 | t | 5
| 01161001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：填充墙； 2、砌体材质：水泥砖、加气混凝土； 3、拆除高度：5m以下； 4、拆除砌体截面尺寸：200~300mm厚砌体； 5、表面附着物种类：涂料、面砖等； 6、成品保护、弃渣外运等相关措施； 7、修复工作按已有清单项目单价结算。 | m3 | 120
| 011602002001 | 钢筋混凝土拆除 | 1、构件名称：构造柱、圈梁、过梁； 2、混凝土凿除、钢筋剪切； 3、成品保护、弃渣外运等相关措施； 4、修复工作按已有清单项目单价结算。 | m3 | 30
| 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆； 2、饰面材料种类：石材、玻化砖等； 3、成品保护、弃渣外运等相关措施； 4、修复工作按已有清单项目单价结算。 | m2 | 100
| 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆； 2、饰面材料种类：石材、玻化砖等； 3、成品保护、弃渣外运等相关措施； 4、修复工作按已有清单项目单价结算。 | m2 | 100
| 011615001001 | 砌体钻孔 | 1、洞尺寸：孔径小于φ200mm，孔深小于300mm； 2、成品保护、弃渣外运等相关措施。 | 个 | 150
| 011615001002 | 混凝土钻孔 | 1、洞尺寸：孔径小于φ200mm，孔深小于300mm； 2、成品保护、弃渣外运等相关措施。 | 个 | 30
| 011102003017 | 浅灰色花岗岩1（备品） | 1、25mm厚1000mm*1000mm。 2、以业主实际所需量移交装饰材料备品。 | m2 | 5
| 011102003018 | 浅灰色花岗岩2（备品） | 1、18mm厚800mm*800mm。 2、以业主实际所需量移交装饰材料备品。 | m2 | 10
| 011102003019 | 防滑玻化砖（备品） | 1、10mm厚800mm*800mm。 2、以业主实际所需量移交装饰材料备品。 | m2 | 15
地下副厂房给水工程
| 031004006001 | 蹲式大便器 | 1、自闭式冲洗阀，包括软连接、角阀等，国标09S304-87。 | 套 | 12
| 031004003001 | 洗脸盆 | 1、4"单柄水嘴台上式，包括软连接、角阀、水龙头等，国标09S304-41。 | 套 | 12
| 031004008001 | 污水盆 | 1、包括软连接、角阀、水龙头等，国标09S304-20。 | 套 | 3
| 031003001001 | 截止阀DN40（铜制） | 1、材质、规格：铜制DN40截止阀PN16 | 个 | 6
| 030703001001 | 可调式减压阀组DN50 | 1、每套含4个DN50对夹式涡轮蝶阀，2个DN50减压阀，2个DN50 Y型过滤器、2个压力表（量程范围-0.1~1.6Mpa），1个弹簧安全阀，上述阀门压力等级均为PN16 | 套 | 1
| 031001003001 | 无缝不锈钢管DN50 | 1、材质、规格:：DN50无缝不锈钢管PN10 2、连接方式：焊接 包括弯头、三通、大小头等。 | m | 82
| 031001006004 | PPR管DN15 | 1、材质、规格:DN15PPR管不小于PN10 2、连接方式：热熔连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 17
| 031001006005 | PPR管DN25 | 1、材质、规格:DN25PPR管不小于PN10 2、连接方式：热熔连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 22
| 031001006006 | PPR管DN32 | 1、材质、规格:DN32PPR管不小于PN10 2、连接方式：热熔连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 36
| 031001006007 | PPR管DN40 | 1、材质、规格:DN40PPR管不小于PN10 2、连接方式：热熔连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 17
| 031001006008 | PPR管DN50 | 1、材质、规格:DN50PPR管不小于PN10 2、连接方式：热熔连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 9
| 031001002001 | 预埋套管焊接钢管ɸ150 | 1、安装方式：穿楼板预埋 | m | 4
| 031002001001 | 成品管路支吊架 |  | 项 | 1
| 010516002001 | 支吊架预埋件 |  | 项 | 1
地下厂房排水工程
| 031004008002 | 地漏DN50 | 1、材质、规格:DN50不锈钢地漏，带存水弯 | 个 | 12
| 031004008003 | 地漏DN100 | 1、材质、规格:DN100不锈钢地漏，带存水弯 | 个 | 6
| 031004008004 | 清扫口DN100 | 1、材质、规格:DN100 | 个 | 6
| 031004008005 | 通气帽DN100 |  | 个 | 1
| 031004008006 | 检查口DN100 | 1、材质、规格:DN100 | 个 | 3
| 031001006009 | UPVC排水塑料管DN50 | 1、材质、规格:DN50UPVC管 2、连接方式：粘接连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 54
| 031001006010 | UPVC排水塑料管DN75 | 1、材质、规格:DN75UPVC管 2、连接方式：粘接连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 15
| 031001006011 | UPVC排水塑料管DN100 | 1、材质、规格:DN100UPVC管 2、连接方式：粘接连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 165
| 031001003002 | 排水不锈钢管DN100 | 1、材质、规格:DN100不锈钢管，壁厚不少于2.0mm，管道压力等级不少于0.6Mpa 2、连接方式：焊接连接 | m | 44
| 010507006001 | 钢筋混凝土化粪池 | 1、规格型号：G2-4S，参考国标图集22S702页22~24 | 座 | 1
| 031004008007 | 化粪池浮球开关 | 1、EM15型浮球开关：信号输出为开关量； 2、浮球和电缆的材质为耐油污、耐腐蚀材料； 3、电缆长度以现场统计为准；防护等级为IP65； 4、与副厂房卫生间报警器联动。 | 个 | 2
| 031004008008 | 地漏DN100 | 1、材质、规格:DN100不锈钢地漏，带存水弯 | 个 | 233
| 031004008009 | 地漏DN150 | 1、材质、规格:DN150不锈钢地漏，带存水弯 | 个 | 6
| 031004008010 | 侧入式地漏DN100 | 1、材质、规格:DN100不锈钢侧入式地漏 | 个 | 60
| 031003005001 | 橡胶止回阀DN150 |  | 个 | 1
| 031001007001 | 钢塑管DN100 | 1、材质、规格:DN100钢塑管，钢管壁厚度不少于3.75mm，压力等级不少于0.6Mpa 2、连接方式：卡箍连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 388
| 031001007002 | 钢塑管DN200 | 1、材质、规格:DN100钢塑管，钢管壁厚度不少于4.00mm，压力等级不少于0.6Mpa 2、连接方式：卡箍连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 101
| 031001007003 | 预埋钢塑管DN100 | 1、材质、规格:DN100钢塑管，钢管壁厚度不少于3.75mm，压力等级不少于0.6Mpa 2、连接方式：卡箍连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 1461
| 031001007004 | 预埋钢塑管DN150 | 1、材质、规格:DN150钢塑管，钢管壁厚度不少于4.00mm，压力等级不少于0.6Mpa 2、连接方式：卡箍连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 423
| 031001007005 | 预埋钢塑管DN200 | 1、材质、规格:DN200钢塑管，钢管壁厚度不少于4.75mm，压力等级不少于0.6Mpa 2、连接方式：卡箍连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 28
| 031001007006 | 预埋钢塑管DN250 | 1、材质、规格:DN250钢塑管，钢管壁厚度不少于5.00mm，压力等级不少于0.6Mpa 2、连接方式：卡箍连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 4
| 031004008011 | 不锈钢伸缩节DN200 | 1、材质、规格:DN200不锈钢伸缩节 2、连接方式：卡箍连接 | 个 | 3
| 031002001002 | 成品管路支吊架 |  | 项 | 1
| 010516002002 | 支吊架预埋件 |  | 项 | 1
交通洞门楼给排水工程
| 031004006002 | 蹲式大便器 | 1、自闭式冲洗阀，包括软连接、角阀等，国标09S304-87。 | 套 | 1
| 031004003002 | 洗脸盆 | 1、4"单柄水嘴台上式，包括软连接、角阀、水龙头等，国标09S304-41。 | 套 | 1
| 031004008012 | 污水盆 | 1、包括软连接、角阀、水龙头等，国标09S304-20。 | 套 | 1
| 031003001002 | 截止阀DN20（铜制） | 1、材质、规格：铜制DN20截止阀PN16 | 个 | 1
| 031001006012 | PPR管DN15 | 1、材质、规格:DN15PPR管 2、连接方式：粘接连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 5
| 031001006013 | PPR管DN20 | 1、材质、规格:DN20PPR管 2、连接方式：粘接连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 7
| 031001006014 | PPR管DN25 | 1、材质、规格:DN25PPR管 2、连接方式：粘接连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 10
| 031004008013 | 地漏 | 1、材质、规格:DN50 | 个 | 1
| 031004008014 | 清扫口DN100 | 1、材质、规格:DN100，排污横管上 | 个 | 1
| 031004008015 | 检查口DN100 | 1、材质、规格:DN100，排水立管上 | 个 | 2
| 031001006015 | UPVC排水塑料管DN50 | 1、材质、规格:DN50UPVC管 2、连接方式：粘接连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 8
| 031001006016 | UPVC排水塑料管DN100 | 1、材质、规格:DN100UPVC管 2、连接方式：粘接连接 包括弯头、三通、大小头等 | m | 20
| 040504009003 | 雨水斗DN100 | 1、材质、规格:DN100，87式雨水斗 | 个 | 1
| 040504009004 | 雨水斗DN100 | 1、材质、规格:DN100，侧入式雨水斗 | 个 | 1
| 010507006002 | 钢筋混凝土化粪池 | G1-2SQF，参考国标图集22S702页73~75 | 套 | 1
| 031004008016 | 化粪池浮球开关 | EM15型浮球开关：信号输出为开关量； 浮球和电缆的材质为耐油污、耐腐蚀材料； 电缆长度以现场统计为准；防护等级为IP65 | 个 | 1
| 031002001003 | 成品管路支吊架 |  | 项 | 1
| 010516002003 | 支吊架预埋件 |  | 项 | 1
业主营地至开关站之间的上下库连接道路的消防及生活给水管道
| 031001006017 | 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | 1、安装部位：作为消防给水管，在上下库连接道路明装敷设 2、材质、规格:塑料（PE）复合管，De200，PN≥2.0MPa | m | 1750
| 031001006018 | 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | 1、安装部位：作为生活给水管，在上下库连接道路明装敷设 2、材质、规格:塑料（PE）复合管，De50，PN≥1.6MPa | m | 850
| 010401011001 | 砖砌圆形立式闸阀井 | 1、做法参照国标图集05S502页16。 | 座 | 4
| 031003001003 | 球墨铸铁闸阀 | 1、材质、规格:DN200球墨铸铁闸阀，PN≥2.0MPa | 个 | 2
| 031003001004 | 球墨铸铁闸阀 | 1、材质、规格:DN50球墨铸铁闸阀，PN≥2.0MPa | 个 | 2
| 040503002001 | 钢筋混凝土管道支墩 | 1.每隔3m设置一座 2.每座支墩固定3条管道（De200、De200、De50） | 座 | 284
开关站至交通洞洞口之间的上下库连接道路的消防给水管道
| 031001006019 | 钢丝网骨架塑料（PE）复合管 | 1、安装部位：作为消防给水管，在上下库连接道路明装敷设 2、材质、规格:塑料（PE）复合管，De160，PN≥2.0MPa | m | 1600
| 010401011002 | 砖砌圆形立式闸阀井 | 1、做法参照国标图集05S502页16。 | 座 | 2
| 031003001005 | 球墨铸铁闸阀 | 1、材质、规格:DN150球墨铸铁闸阀，PN≥2.0MPa | 个 | 2
| 40503002001 | 钢筋混凝土管道支墩 | 1.每隔3m设置一座 2.每座支墩固定2条管道（De160、De160） | 座 | 267